АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Березовского района

Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12. 2013										№ 115

п. Светлый

Об утверждении

схемы теплоснабжения

сельского поселения Светлый

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Светлый от 15.10.2005 № 2  «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Светлый» от 15.10.2005 № 2, по результатам публичных слушаний, в соответствии с уставом сельского поселения Светлый,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Светлый, согласно приложению.

2. Разместить схему теплоснабжения сельского поселения Светлый на официальном сайте администрации сельского поселения Светлый (www.admsvetlyi.ru) до 25.12.2013 года.

3. Опубликовать в газете Березовского района «Жизнь Югры» сведения о размещении схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый на официальном сайте до 28.12.2013 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Светлый                                    О.В. Иванова

Приложение №1

к Постановлению Главы

сельского поселения Светлый

от «10 » декабря  2013 №115

Схема теплоснабжения

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ светлый

березовского района

ханты-мансийского автономного округа-югры

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные энергетические решения» г. Москва

Схема_ТС_УЧ.9.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	7

1.	Раздел 1.  Общая часть	10

2.	Раздел 2. Существующее состояние теплоснабжения	13

2.1. Функциональная структура теплоснабжения	13

2.2	Институциональная структура организации теплоснабжения	13

2.3	Источники тепловой энергии	14

2.3.1.Описание источников тепловой энергии и оборудования	14

2.3.2.Описание индивидуального квартирного отопления	20

2.3.3.Общие выводы по состоянию теплоснабжения	23

2.4	Тепловые сети и зоны действия источников тепловой энергии	23

2.5	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	32

2.6	Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла	33

2.7	Топливные балансы	34

2.8	Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций	36

2.9	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	49

2.10	Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения	52

3.	Раздел 3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения	54

3.1.Генеральный план развития поселения	54

3.2	Сведения о жилищном фонде	54

3.3	Сведения об общественном фонде	55

3.4	Сведения о производственных территориях	57

3.5	Прогноз развития строительных фондов на 2014 - 2028 гг.	57

4.	Раздел 4. Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию	61

4.1.Прогноз спроса на тепло для целей отопления	61

4.2	Прогноз спроса на тепло для целей горячего водоснабжения	64

4.3	Прогноз спроса на тепло для целей отопления и горячего водоснабжения	68

5.	Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	70

6.	Раздел 6. Перспективные топливные балансы	77

7.	Раздел 7. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения	80

7.1.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	80

7.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	81

7.3	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	89

7.3.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в  строительство, реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии	90

7.3.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в  строительство и реконструкции тепловых сетей	92

8.	Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	94

9.	Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	97

Заключение	98

Литература	100

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории поселения	15

Рисунок 2.2 – Утвержденный температурный график котельных №1 и №2	20

Рисунок 2.3 – Размещение индивидуальной жилой застройки на территории сельского поселения Светлый	22

Рисунок 2.4 – Зоны действия котельных сельского поселения Светлый	24

Рисунок 2.5 – Распределение протяженности трубопроводов сетей отопления по типам прокладки и конструкции тепловой изоляции от котельной №1	25

Рисунок 2.6 - Распределение протяженности трубопроводов сетей горячего водоснабжения по типам прокладки и конструкции тепловой изоляции от котельной №1	25

Рисунок 2.7 – Информация о годе ввода в эксплуатацию участков сетей отопления и горячего водоснабжения ООО «СКЭУ» в зоне действия котельной №1	29

Рисунок 2.8 – Информация о годе ввода в эксплуатацию участков сетей отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2	29

Рисунок 2.9 – Распределение тепловых колодцев в зоне действия котельной №1 по типам конструкций	30

Рисунок 2.10 – Паспорт качества природного газа	35

Рисунок 2.11 – Расход основного топлива котельными Пунгинского ЛПУ МГ	36

Рисунок 2.12 - Структура НВВ ООО «СКЭУ» на 2013 г.	40

Рисунок 2.13 - Структура НВВ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ на 2013 г.	44

Рисунок 2.14 - Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию для ООО «СКЭУ» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ за 2011-2013 гг.	50

Рисунок 3.1 – Диаграмма показывающая распределение общественного фонда по типам зданий	57

Рисунок 3.2 - Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока в долевом выражении	58

Рисунок 3.3 – Объекты, планируемые к застройке на территории сельского поселения Светлый	60

Рисунок 4.1 - Динамика прироста тепловой нагрузки по сельскому поселеню Светлый	68

Рисунок 5.1 - Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах действия тепловой энергии сельского поселения Светлый	71

Рисунок 6.1 - Значения прогнозируемого потребления природного газа источниками централизованного теплоснабжения сельского поселения Светлый	79

Рисунок 7.1 - Перспективная зона действия котельной №1	82

Рисунок 8.1 – Зоны действия ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ и ООО «СКЭУ»	96

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Данные о численности населения по сельскому поселению Светлый	10

Таблица 1.2 – Общая характеристика поселения	12

Таблица 2.1 - Основные параметры котельных Пунгинского ЛПУ МГ	14

Таблица 2.2 – Состав и характеристики основного оборудования котельных  №1  и №2	15

Таблица 2.3 – Данные о фактическом КПД котлов на котельных №1  и №2	16

Таблица 2.4 – Сведения о насосном оборудовании, установленном на котельных №1  и №2	17

Таблица 2.5 – Параметры и характеристики дымовых труб котельных №1 и №2	17

Таблица 2.6 – Перечень приборов учета тепловой энергии установленных на котельных №1 и №2	18

Таблица 2.7 – Перечень оборудования химводоподготовки котельных №1 и №2	18

Таблица 2.8 – Утвержденный температурный график котельных №1 и №2	19

Таблица 2.9 – Перечень жилых зданий, имеющих индивидуальные источники тепловой энергии	21

Таблица 2.10 – Сведения по квартирному отоплению в многоквартирных жилых домах в сельском поселении Светлый	21

Таблица 2.11 – Характеристики трубопроводов сетей отопления ООО «СКЭУ» в зоне действия котельной №1	25

Таблица 2.12 - Характеристики трубопроводов сетей горячего водоснабжения ООО «СКЭУ» в зоне действия котельной №1	26

Таблица 2.13 - Характеристики трубопроводов сетей отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2	27

Таблица 2.14 – Данные по протяженности тепловых сетей отопления в зоне действия котельной №1	27

Таблица 2.15 - Год ввода в эксплуатацию участков сетей горячего водоснабжения в зоне действия котельной №1	28

Таблица 2.16 - Год ввода в эксплуатацию участков тепловых сетей в зоне действия котельной №2	28

Таблица 2.17 – Данные о секционирующей арматуре на тепловых сетях в зоне действия котельной №1	30

Таблица 2.18 – Сведения по приборам учета тепла	31

Таблица 2.19 – Характеристика участка тепловых сетей между котельной №1 и котельной №2	32

Таблица 2.20 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	32

Таблица 2.21 – Баланс выработки, передачи и конечного потребления тепла от котельных №1 и №2	33

Таблица 2.22 – Расход основного топлива котельными сельского поселения Светлый	36

Таблица 2.23 - Технологическеи параметры котельных и производственные показатели ООО «СКЭУ»	39

Таблица 2.24 - Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «СКЭУ»	41

Таблица 2.25 - Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии ООО «СКЭУ»	41

Таблица 2.26 - Технологические параметры котельной и производственные показатели ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ	45

Таблица 2.27 - Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ	47

Таблица 2.28 - Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск" в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ	47

Таблица 2.29 - Тарифы на тепловую энергию для потребителей с 01.01.2011 года	49

Таблица 3.1 – Структура действующего жилищного фонда	55

Таблица 3.2 – Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока	58

Таблица 4.1 – Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих, ккал/ч на 1м² общей площади	62

Таблица 4.2 – Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, ккал/ч на 1м² общей площади	62

Таблица 4.3 - Планируемые перспективные тепловые нагрузки на отопление для индивидуального теплоснабжения сельского поселения Светлый	62

Таблица 4.4 - Планируемые перспективные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию потребителей, подключенных к центральному теплоснабжению в сельском поселении Светлый	63

Таблица 4.5 - Удельный расход  тепловой энергии на горячее водоснабжение в жилых зданиях на 1 человека	64

Таблица 4.6 - Удельный расход  тепловой энергии на горячее водоснабжение в общественных зданиях на 1 человека	65

Таблица 4.7 - Планируемые перспективные тепловые нагрузки на ГВС для индивидуального теплоснабжения сельского поселения Светлый	66

Таблица 4.8 - Планируемые перспективные тепловые нагрузки на ГВС  потребителей, подключенных к центральному теплоснабжению в сельского поселения Светлый	67

Таблица 4.9 - Существующие и перспективные тепловые нагрузки в сельском поселении Светлый с учетом сноса, Гкал/ч	69

Таблица 5.1 - Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в зонах действия тепловой энергии сельского поселения Светлый	72

Таблица 5.2 - Максимальное потребление теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах систем теплоснабжения	75

Таблица 6.1 - Прогнозируемые значения потребления топлива и выработки тепловой энергии котельными сельского поселения Светлый до 2028 г.	78

Таблица 6.2 - Прогнозируемые значения запаса резервного топлива на котельных сельского поселения Светлый до 2028 г.	79

Таблица 7.1 - Список жилих домов в сельском поселении Светлый для которых предлагается индивидуальное теплоснабжение	81

Таблица 7.2 - Участки тепловых сетей вновь прокладываемые в сельском поселении Светлый	82

Таблица 7.3 - Характеристики участков тепловых сетей необходимых для подключения перспективных абонентов	83

Таблица 7.4 - Характеристики тепловых сетей отопления в сельском поселении Светлый, планируемые к реконструкции	83

Таблица 7.5 - Объем реконструкции трубопроводов систем ГВС в зоне действия котельной №1	84

Таблица 7.6 - Объем реконструкции тепловых сетей в зоне действия котельной №2	84

Таблица 7.7 – Перечень участков системы ГВС в зоне действия котельной №1 предлагаемых к реконструкции	85

Таблица 7.8 –  Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*	91

Таблица 7.9 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.*	92

Введение

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается с учетом прогноза спроса на тепловую энергию основанного на схеме развития поселения на срок не менее 15 лет, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом, на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности, энергоэффективности.

Проектирование систем теплоснабжения городов (поселений) представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития города (поселения), в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

- "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Общая часть

Настоящая работа по разработке схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выполнена Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее – ИТЦ «КЭР») по договора №КЭР-75 от 07.08.2013, заключенному c администрацией сельского поселения Светлый, на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного договора

Сбор и обработка исходной информации, необходимой для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществлялись ИТЦ «КЭР» в рамках договора подряда № 19 от 08.08.2013, заключенному c Администрацией сельского поселения Светлый.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план сельского поселения Светлый, Положение о территориальном планировании, утвержденный Решением Думы Березовского района от 21.12.2012 №267;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой,  данные потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке Схемы теплоснабжения в качестве базового периода принят 2012 г., текущим годом определен – 2013г., этапами приняты  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-2023, 2024-2028 года

Разработка схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый осуществлялась в в исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013 в объеме требований  к схемам теплоснабжения населенных пунктов численностью до 10 тыс. человек установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Письмом от 08.08.2013 №195 (копия письма приведена в приложении А) ИТЦ «КЭР» уведомило главу администрации сельского поселения Светлый о начале разработки схемы теплоснабжения.

Формы опросного листа направлены ИТЦ «КЭР» в адрес администрации сельского поселения Светлый письмом от 08.08.2013 №196 (копия письма приведена в приложении Б).  Запрос в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ) направлен ИТЦ «КЭР» письмом от 08.08.2013 № 197 (копия письма приведена в приложении В).

Собранная исходная информация по инфраструктуре и системе теплоснабжения сельского поселения Светлый структурирована ИТЦ «КЭР» в отчете, который письмом от 23.10.2013 №1263 (копия письма приведена в приложении К) согласован администрацией поселения. Копия титульного листа «Отчета о результатах предпроектного исследования инфраструктуры и системы теплоснабжения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (шифр Схема-ТС-ОП.9.1) приведена в приложении Л.

При выполнении настоящей работы учтены требования технического задания в составе Договора № КЭР-75 от 07.08.2013, заключенному ИТЦ «КЭР» c администрацией сельского поселения Светлый и следующих нормативных документов:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

В тексте употребляемые словосочетания «сельское поселение Светлый», «поселение Светлый», «поселение», «муниципальное образование» равнозначны (согласно Устава сельского поселения Светлый, утвержденного решением № 117 от 26 августа 2008 года с изменениями и дополнениями).

- Раздел 1.  Общая часть

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 №63-03 «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»  (с изменениями от 18 февраля, 11 ноября 2005 г., 30 июня 2006 г., 21 июля 2008 г., 2 марта, 17 декабря 2009 г., 25 июня 2012 г.) в границах Березовского района образовано муниципальное образование сельское поселение Светлый, с находящимися в его составе населенным пунктом – поселок Светлый.

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления сельского поселения Светлый расположены в поселке Светлый.

Сельское поселение Светлый расположен в юго-восточной части Березовского района и является административным центром сельского поселения Светлый Березовского района. С восточной стороны поселок ограничен озерами Ай-Мухынгтув и Ун-Мухынтув, с юго-западной - старицей реки Пунги, с других сторон - заболоченными территориями.

Территория поселка составляет 596 га. Данные о численности населения поселка полученные от администрации сельского поселения Светлый письмом от 02.10.2013 №1164 (копия письма приведена в приложении Г) по базовому периоду и на расчетный срок схемы теплоснабжения  приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Данные о численности населения по сельскому поселению Светлый

| Численность населения, тыс. чел. на начало года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1,595 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,65 | 1,65 | 1,7 | 1,9 |

В северо-западной части сельского поселения расположены территории производствено-складских зон, а так же зона добычи полезных ископаемых. Южнее поселка Светлый расположен карьер №1 МГ Игрим – Серов - Н.Тагил.

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 41,8 га, в том числе  индивидуальной жилой застройки – 23,3 га (56%), малоэтажной жилой застройки – 17,4 га (41%), среднеэтажной жилой застройки -1,1 га (3%). Плотность населения на территориях постоянной жилой застройки  составляет 35 чел./га.

Общая площадь жилья в сельском поселении Светлый составляет порядка 40,3 тыс. кв. м, в том числе 0,9 тыс. кв. м общей площади (или 2%) приходится на балки (14 домиков), которые используется в качестве места жительства людей, работающих вахтовым методом. Один многоквартирный жилой дом, 1 эт. площадью 0,2 тыс. кв. м является недействующим. Один многоквартирный жилой дом, 2 эт.  на 0,4 тыс. кв. м общей площади имеет степень износа 64%.

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения Светлый площадь производствено-складской зоны составляет 24,6 га, На данной площади расположены складские территории, территория СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиала ООО "Газпром Трансгаз Югорск", карьер №1 МГ Игрим-Серов-Н. Тагил.

Площадь зоны производственно-складского назначения в границах населенного пункта  Светлый составляет 6,8 га,  на данных территориях расположены объекты Югорского УТТиСТ, объекты РемСтройГаз, объекты строительного управления №4, строящийся склад ГСМ, недействующая база ОРСа. Также на территории населенного пункта сформированы территории сельскохозяйственного использования 6,8 га.

Согласно генеральному плану сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на  конец расчетного срока площадь жилых зон п. Светлый должна составить 40,5 га (что на 3% меньше по отношению к существующему положению).

Общий объем проектного жилищного фонда при средней жилищной обеспеченности 29 кв. м на человека, должен составить 56,3 тыс. кв. м. (рост на 44% по отношению к существующему положению).

При этом градостроительная емкость территории должна составить 1900 человек. Объем жилищного строительства ориентировочно должен составить не менее 17,5 тыс. кв. м.

Плотность населения в границах населенного пункта и средняя плотность населения на территории жилой застройки к концу расчетного срока должны составить 3 человека на га и 47 человек на га соответственно.

Также генеральным планом предусмотрен снос 3-х жилых домов (1 одноквартирный и 2 многоквартирных жилых дома), из которых один является недействующим. Общий объем сносимого жилищного фонда составит 0,6 тыс. кв. м.

В сфере социального и культурно-бытового обслуживания населения генеральным планом запланировано размещение следующих объектов:

Первоочередное освоение:

внешкольное учреждение на 40 мест;

МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) на 164 учащихся.

спортивная площадка общей площадью 1,6 тыс. кв. м.

Расчетный срок:

крытый рынок торговой площадью 500 кв. м;

участковый пункт полиции (вынос из старого здания);

бассейн площадью 145 кв. м зеркала воды.

Помимо этого предусматривается снос  недействующих зданий школьных мастерских и  объекта торговли  торговой площадью 50 кв. м.

На территории сельского поселения Светлый к концу расчетного срока генеральным планом определены четыре производственные площадки под размещение следующих объектов:

промплощадка СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиал  ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

объект СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиал  ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

площадка временного хранения торфа СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

объект инфраструктуры промбазы СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Генеральным планом в сельского поселения Светлый предусмотрена реконструкция территории недействующей базы ОРСа под территорию производственно-складского назначения.

Для проведения расчетов в схеме теплоснабжения для  сельского поселения Светлый, приняты климатические данные по [11], приравненные к  Березово Ханты-Мансийского АО, как наиболее приближенный поселению территориально:

средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления) –42 °С (обеспеченностью 0,92);

средняя температура за отопительный период -9,9 °С;

продолжительность отопительного периода составляет 266 суток.

Краткая характеристика поселения представлена в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного строка генерального плана | Значения на расчетный строк генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Численность населения | Чел. | 1453 | - | 1900 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 56,7 | - | 76,9 |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | тыс. м2 | - | - | - |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 | 0,9 | - | 13,9 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 38,3 | - | 42,4 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 17,5 | - | 20,6 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 97,1 | - | 129,0 |
| ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) | Град*сут | 7830 | 7830 | 7830 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  | нет | нет | нет |

- Раздел 2. Существующее состояние теплоснабжения

2.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории сельского поселения Светлый действуют 2 источника тепловой энергии – котельная №1 расположенная по адресу п. Светлый, ул. Набережная, д.105 и котельная №2 расположенная по адресу п. Светлый, автобаза ЮУТТиСТ.

Теплоснабжение жилой, общественной и административной застройки сельского поселения Светлый осуществляется от котельной №1 с установленной мощностью 20 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 6,978 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ. Резервного или аварийного топлива нет. Актуальные, на момент разработки схемы теплоснабжения, границы зон действия системы теплоснабжения котельной №1 определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и указаны в разделе 2.4 настоящего документа.

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной №1, используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Тепловые сети от котельной до потребителей двух-, трех- и четырехтрубные. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Утвержденный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С, температура воды на нужды ГВС - 60 °С.

Теплоснабжение производственно-складской зоны в границах сельского поселения Светлый осуществляет котельная №2, с установленной тепловой мощностью 6 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 2,5 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ. Резервного и аварийного топлива – не предусмотрено. Актуальные, на момент разработки схемы теплоснабжения, границы зон действия системы теплоснабжения котельной №2 определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и указаны в разделе 2.4 настоящего документа.

Котельная №2 работает только на нужды отопления. Тепловые сети от котельной до потребителей двухтрубные.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Утвержденный температурный график тепловых сетей – 95/70 °С.

Также на территории сельского поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением (33 жилых зданий из 132 размещенных на территории поселения, из них 14 объектов – балки).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки производится от индивидуальных газовых котлов. Топливом является природный газ.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения Светлый осуществляется от котельной №1 и котельной №2, эксплуатируемых Пунгинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов - филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (далее - Пунгинское ЛПУ МГ).

Присоединенные тепловые сети к котельной №1 являются собственностью администрации сельского поселения Светлый. Согласно договору №1/12 от 23.11.2012 о «Безвозмездном пользовании (ссуды) муниципальным имуществом» тепловые сети переданы в безвозмездное временное пользование Обществу с ограниченной ответственностью «Светловское коммунально-эксплуатационное управление» (далее - ООО «СКЭУ»).

Присоединенные тепловые сети к котельной №2, так же как и источники тепловой энергии, находятся на балансе Пунгинского ЛПУ МГ.

  - Источники тепловой энергии

2.3.1.Описание источников тепловой энергии и оборудования

В соответствии с пунктом 22 [2], описание источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Приведенные в настоящей схеме теплоснабжения сведения, получены ИТЦ «КЭР» от теплоснабжающей (Пунгинское ЛПУ МГ) организации, действующих на территории сельского поселения Светлый.

В эксплуатации Пунгинского ЛПУ МГ находятся 2 котельные – котельная №1 и котельная №2. В таблице 2.1 приведены основные параметры котельных Пунгинского ЛПУ МГ, расположенных на территории сельского поселения. Расположение котельных показанное на карте сельского поселения Светлый приведено на рисунке 2.1.

Таблица 2.1 - Основные параметры котельных Пунгинского ЛПУ МГ

| Наименование котельных | Адрес источника | Год ввода | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери установленной тепловой мощности,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | ул. Набережная, 105 | 1970 | 20,00 | 13,99 | 30 |
| Котельная № 2 | автобаза ЮУТТиСТ | 1997 | 6,00 | 3,71 | 38 |
| Всего |  |  | 26,00 | 17,70 | 68 |

Общая установленная тепловая мощность котельных Пунгинского ЛПУ МГ составляет 26 Гкал/ч, располагаемая – 17,7 Гкал/ч, что составляет 68% от общей установленной мощности котельных. Общая присоединенная нагрузка – 9,478 Гкал/ч.

Рисунок 2.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории поселения

В котельной №1 установлено 10 водогрейных котлов КВЗГ-Г-2. В котельной №2 установлено 2 водогрейных котла CIMAC-3. Водогрейные котлы используют в качестве основного топлива природный газ.

Состав и характеристики основного оборудования котельных №1 и №2 представлены в таблице 2.2

Таблица 2.2 – Состав и характеристики основного оборудования котельных  №1  и №2

| Марка установленных котлов | КПД, % | Мощность котлов, Гкал/ч | Кол-во котлов, шт. | Год установки | Удельная норма расхода топлива | Вид топлива | Нормативный срок службы котлов, лет | Год окончания остаточного ресурса (по результатам диагностики) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 2004 | 291 | газ | 10 | 2011 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 2004 | 291 | газ | 10 | 2011 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 2004 | 291 | газ | 10 | 2011 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 2004 | 291 | газ | 10 | 2011 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 2004 | 291 | газ | 10 | 2011 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 2004 | 291 | газ | 10 | 2011 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 1998 | 291 | газ | 10 | 2010 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 1998 | 291 | газ | 10 | 2010 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 1997 | 291 | газ | 10 | 2010 |
| КВЗГ-Г-2 | 92 | 2 | 1 | 1997 | 291 | газ | 10 | 2010 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIMAC-3 | 90 | 3 | 1 | 1997 | 399 | газ | 10 | 2014 |
| CIMAC-3 | 90 | 3 | 1 | 1997 | 399 | газ | 10 | 2014 |

В 2004 г. была проведена реконструкция котельной №1, с заменой шести котлов. Срок службы основного котельного оборудования котельной №1 по году ввода в эксплуатацию составляет 9, 15 и 16 лет. В соответствии с предоставленными данными, по результатам диагностики, котлоагрегаты, установленные в 1997г. и 1998г. выработали свои парковые ресурсы. Остаточный парковый ресурс котлоагрегатов, установленных в 2004 г., составляет 1 год эксплуатации.

Анализ данных таблицы 2.2 показал, что котлоагрегаты котельной №2 выработали свой парковый ресурс.

В соответствии с предоставленными данными о режимно-наладочных испытаниях основного оборудования, на котельных наблюдается значительная потеря установленной тепловой мощности (больше 5%), что существенно снижает потенциал расширения зон действия котельных.

Данные о фактическом КПД котлов на котельных  №1 и №2 представлены в таблице  2.3.

Таблица 2.3 – Данные о фактическом КПД котлов на котельных №1  и №2

| Наименование | Марка установленных котлов | Кол-во котлов, шт. | Паспортный КПД, % | Фактический КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 82,50 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 83,50 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 86,10 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 86,60 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 84,70 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 85,00 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 82,30 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 85,21 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 87,17 |
|  | КВЗГ-Г-2 | 1 | 92 | 84,87 |
| Котельная №2 | CIMAC-3 | 1 | 90 | 89,98 |
|  | CIMAC-3 | 1 | 90 | 88,62 |

Согласно данным таблицы 2.3 фактический КПД котлоагрегатов котельной №1 составляет 82-87 %, котельной №2 – 88-90%.

Причины снижения установленной мощности котельной №1:

теплопроизводительность котлов №№ 1, 2, 3, 5, 6-10 ограничена расходом воды через котел;

теплопроизводительность котла №4 ограничена недостатком воздуха для нормального сжигания топлива.

Одной из причин снижения установленной мощности котельной №2 является длительность эксплуатации основного оборудования, вследствие чего снижение КПД котельных агрегатов.

Основным видом топлива котельных №1  и №2 Пунгинского ЛПУ МГ является природный газ. Резервное или аварийное топливо – не предусмотрено.

Сведения о насосном оборудовании, установленном в котельных №1 и №2, с указанием типов, производительности и максимальных напоров представлены в таблице 2.4 Подпиточных насосов на котельной №1 – не предусмотрено.

Таблица 2.4 – Сведения о насосном оборудовании, установленном на котельных №1  и №2

| Назначение | Тип насосного агрегата | Количество, шт. | Производительность, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| Сетевой отопления | Д-320-50 | 1 | 320 | 50 | 75 |
| Сетевой отопления | Д-320-75 | 2 | 320 | 75 | 90 |
| Сетевой ГВС | К-125/360 | 3 | 100 | 46 | 30 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| Сетевой | К-80/50-200 | 3 | 80 | 50 | 15 |
| Сетевой | К-100/125-201 | 1 | 100 | 125 | 45 |
| Подпиточный | SADU-65-4а | 2 | н/д | 50 | н/д |
| Подпиточный | У2/26 | 1 | 7,2 | 26 | н/д |

Примечание: н/д – сведения не предоставлены.

Анализ сведений по насосному оборудовании и проведенные расчеты по объему теплоносителя циркулирующего в системе теплоснабжения показали, что при условии соблюдения температурного графика, суммарной производительности насосного оборудования достаточного для обеспечения циркуляции при существующей и перспективной тепловой нагрузке.

Теплообменное оборудование на котельной №1 и котельной №2 – не предусмотрено.

Параметры и характеристики дымовых труб на котельных №1 №2 представлены в таблице 2.5

Таблица 2.5 – Параметры и характеристики дымовых труб котельных №1 и №2

| Наименование | Год ввода | Материал | Кол-во | Диаметр, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1970 | сталь | 2 | 0,72 | 2,5 |
| Котельная №2 | 1997 | сталь | 2 | 0,53 | 16 |

Согласно предоставленным данным, котельные №1 и №2 располагают системой учета тепла, однако узел учета тепловой энергии на котельных укомплектован не в полном объеме – отсутствуют датчики давления и температуры. Перечень приборов учета тепловой энергии установленных на котельных № 1 и №2 предоставлен в таблице 2.6

Таблица 2.6 – Перечень приборов учета тепловой энергии установленных на котельных №1 и №2

| Наименование | Количество, шт | Тип узла учета |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| Тепловычислитель | 1 | Взлет - 021 |
| Расходомер Ду200 | 2 | Взлет - Р480 |
| Расходомер Ду100 | 2 | Взлет - Р480 |
| Котельная №2 |  |  |
| Тепловычислитель | 1 | Взлет - 021 |
| Расходомер Ду150 | 2 | Взлет - Р480 |

Подпитка тепловых сетей осуществляется сетевой водой, прошедшей водоподготовительные установки. Перечень оборудования химводоподготовки, установленного на котельных Пунгинского ЛПУ МГ приведен в таблице 2.7

Таблица 2.7 – Перечень оборудования химводоподготовки котельных №1 и №2

| Наименование | Оборудование | Количество, шт. | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ВПУ-6 (Na – катионитовая водоподготовительная установка предназначенная для умягчения исходной воды методом ионного обмена) | 1 | 6,0 |
|  | ВПУ-4 | 1 | 4,0 |
| Котельная №2 | ВПУ-10 | 4 | 10 |

- Электроснабжение котельных №1 и №2 осуществляется от электрических сетей поселка. Также на котельной №1 обеспечено резервное электроснабжение от дизельной электростанции типа АДЭС КАС-630, установленной мощностью токоприемников котельной 120 кВт. Частотно-регулируемые приводы на электродвигателях оборудования котельных №1 №2 - отсутствуют.

- Котельные №1 и №2 оборудованы системами электропитания и автоматики. Котельная №1 оборудована автоматикой по защите оборудования, автоматическому регулированию, контролю, сигнализации и управлению технологическими процессами котельной типа АРГУС – 1Л, которая обеспечивает:

программное управление розжигом котла;

автоматическую аварийную отсечку топлива;

световую и звуковую сигнализацию при аварийном отключении топлива;

расшифровку и запоминание причины аварийного отключения;

автоматическое регулирование мощности горелки по установленной температуре воды на выходе из кола;

автоматическое пропорциональное регулирование соотношение «топливо - воздух - разряжение»;

защиту электрических сетей от перегрузок и КЗ.

На котельной №2 устройства автоматического ввода резерва типа АВР – не предусмотрены.

Тепловая схема котельной №1 трех-четырехтрубная, закрытая, с открытым водоразбором на нужды ГВС через отдельные котлоагрегаты, не связанные с системой отопления. Сетевая вода из обратного трубопровода с Т2=70⁰С  с помощью сетевых насосов подается в водогрейный котел, где она нагревается до температуры Т1=95°С и подается в теплосеть к потребителю. Расчетный температурный график на горячее водоснабжение 60 °С. Подпитка отопительного контура осуществляется сырой водой из артезианской скважины.

Тепловая схема котельной №2 одноконтурная, двухтрубная, закрытая. Сетевая вода из обратного трубопровода с Т2= 70⁰С с помощью сетевых насосов подается в водогрейный котел, где она нагревается до температуры Т1= 95°С и подается в теплосеть к потребителю. Подпитка отопительного контура осуществляется сырой водой из артезианской скважины.

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной №1 и котельной №2 (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по отопительной нагрузке – 95/70 °С. В таблице 2.8 и на рисунке 2.2 представлен утвержденный температурный график сетевой воды  на выходе из котельных №1 и №2 Пунгинского ЛПУ МГ.

Таблица 2.8 – Утвержденный температурный график котельных №1 и №2

| Температура наружного воздуха, Тн.в.,оС | Температура воды в подающей линии Т1,⁰С | Температура воды в обратной линии Т2,⁰С | Температура наружного воздуха, Тн.в.,оС | Температура воды в подающей линии, Т1,оС | Температура воды в обратной линии, Т2,оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 39 | 34 | -18 | 69,5 | 53,4 |
| 7 | 40 | 35 | -19 | 70,5 | 53,8 |
| 6 | 41 | 36 | -20 | 72 | 54 |
| 5 | 43 | 37 | -21 | 73 | 55 |
| 4 | 44 | 38 | -22 | 74 | 56 |
| 3 | 45 | 39 | -23 | 75 | 57 |
| 2 | 46 | 40 | -24 | 76 | 58 |
| 1 | 47 | 41 | -25 | 77,5 | 59 |
| 0 | 49,5 | 41,5 | -26 | 78 | 60 |
| -1 | 50,5 | 42,5 | -27 | 79 | 60,5 |
| -2 | 51,5 | 43,5 | -28 | 80 | 61 |
| -3 | 52,5 | 44,5 | -29 | 81 | 62 |
| -4 | 53,5 | 45,5 | -30 | 83 | 63 |
| -5 | 55,5 | 45,5 | -31 | 84 | 63,5 |
| -6 | 56,5 | 46 | -32 | 85 | 64,2 |
| -7 | 57,5 | 46,5 | -33 | 86 | 64,8 |
| -8 | 58,5 | 47 | -34 | 87 | 65 |
| -9 | 59,5 | 48 | -35 | 88 | 66 |
| -10 | 61 | 49 | -36 | 90 | 66,5 |
| -11 | 62 | 50 | -37 | 91 | 67 |
| -12 | 63 | 51 | -38 | 91,5 | 68 |
| -13 | 64 | 51,5 | -39 | 92 | 68,5 |
| -14 | 65 | 52 | -40 | 93 | 69 |
| -15 | 66,5 | 52,5 | -41 | 94 | 69,5 |
| -16 | 67,5 | 52,8 | -42 | 95 | 70 |
| -17 | 68,5 | 53 |  |  |  |

Рисунок 2.2 – Утвержденный температурный график котельных №1 и №2

2.3.2.Описание индивидуального квартирного отопления

Жилищный фонд в размере 3,745 тыс.м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии (котлы). В основном это малоэтажный жилищный фонд.

Основным видом топлива индивидуальных источников тепловой энергии является природный газ. Котлы, установленные на объектах децентрализованной системы теплоснабжения, разнообразны как по мощности, так и по производителям. Тепло расходуется на нужды отопления и горячего водоснабжения. Перечень жилых зданий в сельском поселении Светлый, по состоянию на 01.01.2013, имеющих индивидуальные источники тепловой энергии представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Перечень жилых зданий, имеющих индивидуальные источники тепловой энергии

| № п/п | Наименование здания | Улица | Дом | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балки (14 объектов) | ул. Набережная | - | 1 | 1175 | 938 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | ул. Дачная | 17 | 1 | 34 | 28 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 73 | 1 | 244 | 195 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 78 | 1 | 270 | 216 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 80 | 1 | 269 | 215 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 82 | 1 | 279 | 223 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 84 | 1 | 271 | 217 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 86 | 1 | 273 | 219 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 76 | 1 | 270 | 216 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 71 | 1 | 279 | 223 |
| 11 | Одноквартирный жилой дом | ул. Первопроходцев | 1/51 | 1 | 71 | 57 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | ул. Первопроходцев | - | 1 | 19 | 15 |
| 13 | Одноквартирный жилой дом | ул. Первопроходев | - | 1 | 67 | 54 |
| 14 | Одноквартирный жилой дом | ул. Дачная | 20 | 1 | 53 | 43 |
| 15 | Одноквартирный жилой дом | ул. Первопроходцев | 1/5 | 1 | 32 | 26 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 70 | 1 | 360 | 288 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | ул. Газовиков | 72 | 1 | 291 | 233 |
| 18 | Одноквартирный жилой дом | ул. Первопроходцев | 1/1 | 2 | 48 | 77 |
| 19 | Одноквартирный жилой дом | ул. Дачная | 14 | 2 | 53 | 85 |
| 20 | Одноквартирные жилые дома (всего 5 объектов) | - | - | 1 | 222 | 177 |
| Итого: |  |  |  |  | 4580 | 3745 |

Сведения по квартирному отоплению в многоквартирных жилых домах представлены в таблице 2.10

Таблица 2.10 – Сведения по квартирному отоплению в многоквартирных жилых домах в сельском поселении Светлый

| Адрес дома, квартира | Характеристика индивидуальных квартирных источников тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Количество | Тепловая мощность, Гкал/час |
| ул. Газовиков д.70 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.70 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.71 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.71 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.72 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.72 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.73 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.73 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.74 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.74 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.76 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.76 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.78 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.78 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.80 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.84 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.84 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.86 кв. №1 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ул. Газовиков д.86 кв. №2 | АОГВ – 24 | 1 | 0,02 |
| ИТОГО |  | 19 | 0,38 |

Согласно предоставленным данным, тепловая нагрузка отопления и горячего водоснабжения в зоне действия индивидуальных источников теплой энергии, составляет 0,287 Гкал/ч и 0,1248 Гкал/ч соответственно.

Расположение индивидуальной жилой застройки представлено на рисунке 2.3 (обозначено на рисунке желтым цветом).

Рисунок 2.3 – Размещение индивидуальной жилой застройки на территории сельского поселения Светлый

2.3.3.Общие выводы по состоянию теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения Светлый осуществляется от котельной №1 и котельной №2, эксплуатируемых Пунгинским ЛПУ МГ. Непосредственно от котельной №1 осуществляется  теплоснабжение жилой, общественной и административной застройки сельского поселения Светлый. Теплоснабжение производственно-складской зоны в границах сельского поселения Светлый осуществляется от котельной №2.

Основным видом топлива для котельных Пунгинского ЛПУ МГ является природный газ. Резервное и аварийное топливо на котельных Пунгинского ЛПУ МГ – не предусмотрено.

Источником водоснабжения котельных сельского поселения Светлый является артезианская скважина. Подпитка тепловых сетей осуществляется сетевой водой, прошедшей химводоподготовку.

Отпуск тепла потребителям осуществляется горячей водой. Расчетный график отпуска тепла на нужды отопления от котельных №1 и №2 – 95/70⁰С, от котельной №1 на нужды горячего водоснабжения – 60 °С.

Источники тепловой энергии эксплуатируются в соответствии с требованиями Правил эксплуатации, состояние оборудования удовлетворительное. На котельных имеется запас располагаемой мощности, за счет которого возможно присоединение к тепловым сетям котельных планируемых к строительству объектов.

  - Тепловые сети и зоны действия источников тепловой энергии

В соответствии с пунктом 24 [2], описание тепловых сетей основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения направляемым теплоснабжающим и теплосетевым организациям, действующим на территории поселения, городского округа. Приведенные в настоящей схеме теплоснабжения сведения, получены ИТЦ «КЭР» от теплоснабжающей (Пунгинское ЛПУ МГ) и теплосетевой (ООО «СКЭУ») организаций, действующих на территории сельского поселения Светлый.

Присоединенные тепловые сети к котельной №1 являются собственностью администрации сельского поселения Светлый. Согласно договору №1/12 о «Безвозмездном пользовании (ссуды) муниципальным имуществом» от 23.11.2012 тепловые сети переданы в безвозмездное временное пользование ООО «СКЭУ».

Присоединенные тепловые сети к котельной №2, так же как и источники тепловой энергии, находятся на балансе Пунгинского ЛПУ МГ.

На рисунке 2.4 приведены зоны действия котельной №1 (обозначена линиями фиолетового цвета) и котельной № 2, обслуживающей производственно-складскую зону (обозначена линиями синего цвета). Зона действия котельной №1 сформирована в основном радиальными,  резервированными тепловыми сетями. Выделяется только локальная кольцевая структура по ул. Набережная – ул. Первопроходцев. Зона действия котельной №2 сформирована радиальными, резервированными тепловыми сетями.

Рисунок 2.4 – Зоны действия котельных сельского поселения Светлый

Протяженность тепловых сетей ООО «СКЭУ»  в зоне действия котельной №1 составляет 14 км в однотрубном исчислении, в том числе систем отопления – 9,2 км, систем горячего водоснабжения– 4,8 км. Присоединение абонентских вводов внутридомовых систем отопления к тепловым сетям от котельной №1 осуществлено по зависимой схеме. Система централизованного горячего водоснабжения – открытая. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – 95/70 ⁰С. Расчетный температурный график на горячее водоснабжение – 60 °С. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС – подземный, надземный, комбинированный и в ж/б лотках.

Протяженность тепловых сетей систем отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2 – 2,8 км в однотрубном исчислении. Система централизованного горячего водоснабжения – отсутствует. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – 95/70 ⁰С. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей – надземный.

На рисунках 2.5 и 2.6 представлено распределение протяженности трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения по типам прокладки и конструкции тепловой изоляции в долевом выражении в зоне действия котельной №1.

Рисунок 2.5 – Распределение протяженности трубопроводов сетей отопления по типам прокладки и конструкции тепловой изоляции от котельной №1

Рисунок 2.6 – Распределение протяженности трубопроводов сетей горячего водоснабжения по типам прокладки и конструкции тепловой изоляции от котельной №1

Как видно из рисунков 2.5 и 2.6 основным типом прокладки трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения от котельной №1 является – надземный. Основным видом теплоизоляции трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения является битумная мастика, дернит и пленка ПВХ.

Тепловые сети от котельной №2 выполнены надземным способом прокладки, в качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата в оцинковке.

Характеристики трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения ООО «СКЭУ» в зоне действия котельной №1 приведены в таблицах 2.11 и 2.12.

Таблица 2.11 – Характеристики трубопроводов сетей отопления ООО «СКЭУ» в зоне действия котельной №1

| Наименование | Диаметр трубопровода, мм |  | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3/м | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условный, Dу | Наружный, Dн |  |  |  |
| Котельная №1 | Надземная прокладка |  |  |  |  |
|  | 300 | 325 | 730 | 54,75 | 237,25 |
|  | 250 | 273 | 230 | 12,19 | 62,79 |
|  | 200 | 219 | 322 | 10,95 | 70,52 |
|  | 150 | 159 | 690 | 12,21 | 109,71 |
|  | 100 | 108 | 1084 | 8,67 | 117,07 |
|  | 80 | 89 | 480 | 2,54 | 42,72 |
|  | 50 | 57 | 1666 | 3,33 | 94,96 |
|  | 25 | 32 | 40 | 0,05 | 1,28 |
|  | Итого |  | 5242 | 104,70 | 736,30 |
|  | Подземная прокладка |  |  |  |  |
|  | 150 | 159 | 220 | 3,89 | 34,98 |
|  | 100 | 108 | 20 | 0,16 | 2,16 |
|  | 50 | 57 | 20 | 0,04 | 1,14 |
|  | 40 | 45 | 176 | 0,23 | 7,92 |
|  | Итого |  |  | 4,32 | 46,20 |
|  | Комбинированная прокладка |  |  |  |  |
|  | 250 | 273 | 220 | 11,66 | 60,06 |
|  | 150 | 159 | 226 | 4,00 | 35,93 |
|  | 100 | 108 | 928 | 7,42 | 100,22 |
|  | 50 | 57 | 1524 | 3,05 | 86,87 |
|  | Итого |  | 2898 | 26,13 | 283,09 |
|  | В ж/б лотке |  |  |  |  |
|  | 250 | 273 | 620 | 32,86 | 169,26 |
|  | Итого |  | 620 | 32,86 | 169,26 |
| ИТОГО |  |  | 9196 | 168,02 | 1234,85 |

Таблица 2.12 – Характеристики трубопроводов сетей горячего водоснабжения ООО «СКЭУ» в зоне действия котельной №1

| Наименование | Диаметр трубопровода, мм |  | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3/м | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условный, Dу | Наружный, Dн |  |  |  |
| Котельная №1 | Надземная прокладка |  |  |  |  |
|  | 100 | 108 | 1301 | 10,41 | 140,51 |
|  | 80 | 89 | 248 | 1,31 | 22,07 |
|  | 50 | 57 | 1434 | 2,87 | 81,74 |
|  | 20 | 25 | 10 | 0,01 | 0,25 |
|  | Итого |  | 2993 | 14,60 | 244,57 |
|  | Подземная прокладка |  |  |  |  |
|  | 50 | 57 | 224 | 0,45 | 12,77 |
|  | Итого |  | 224 | 0,45 | 12,77 |
|  | Комбинированная прокладка |  |  |  |  |
|  | 100 | 108 | 950 | 7,60 | 102,60 |
|  | 50 | 57 | 23 | 0,05 | 1,31 |
|  | Итого |  | 973 | 7,65 | 103,91 |
|  | В ж/б лотке |  |  |  |  |
|  | 100 | 108 | 620 | 4,96 | 66,96 |
|  | Итого |  | 620 | 4,96 | 66,96 |
| ИТОГО |  |  | 4810 | 27,65 | 428,21 |

Характеристики трубопроводов сетей отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2 приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Характеристики трубопроводов сетей отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2

| Наименование | Диаметр трубопровода, мм |  | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3/м | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условный, Dу | Наружный, Dн |  |  |  |
| Котельная №2 | Надземная прокладка |  |  |  |  |
|  | 200 | 219 | 1240,0 | 42,2 | 271,6 |
|  | 100 | 108 | 1200,0 | 9,6 | 129,6 |
|  | 80 | 89 | 376,0 | 2,0 | 33,5 |
|  | ИТОГО |  | 2816,0 | 53,8 | 434,6 |

Данные по протяженности участков тепловых сетей в зоне действия котельной №1, используемых на нужды отопления, распределенные их диаметру и году прокладки приведены в таблице 2.14.

Данные по протяженности участков тепловых сетей в зоне действия котельной №1, используемых на нужды горячего водоснабжения, распределенные их диаметру и году прокладки приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.14 – Данные по протяженности тепловых сетей отопления в зоне действия котельной №1

| Диаметр условный, мм | Протяженность сетей отопления в однотрубном исполнении, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1972г. | 1996г. | 1997г. | 1998г. | 2001г. | 2004г. | 2010г. |
| 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 200 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | 4,1 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 13,5 | 0,5 | 0,01 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | 1,7 |

Таблица 2.15 – Год ввода в эксплуатацию участков сетей горячего водоснабжения в зоне действия котельной №1

| Диаметр условный, мм | Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исполнении, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1972г. | 1996г. | 1997г. | 1998г. | 2001г. | 2004г. | 2010г. |
| 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 80 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 1,2 | 0,2 | 0,002 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2,6 | 0,2 | 0,002 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 |

Данные по протяженности участков тепловых сетей Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2, используемых на нужды отопления, распределенные их диаметру и году прокладки приведены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 – Год ввода в эксплуатацию участков тепловых сетей в зоне действия котельной №2

| Наименование | Диаметр условный, мм | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1997г. | 2004г. |
| Котельная №2 | 200 | 0,00 | 1,24 |
|  | 100 | 1,20 | 0,00 |
|  | 80 | 0,00 | 0,38 |
| Итого |  | 1,20 | 1,62 |

На рисунке 2.7 представлена информации о годе ввода в эксплуатацию участков сетей отопления (слева) и горячего водоснабжения (справа) ООО «СКЭУ» в зоне действия котельной №1. На рисунке 2.8 представлена информация о годе ввода в эксплуатацию участков сетей отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2.

Рисунок 2.7 – Информация о годе ввода в эксплуатацию участков сетей отопления и горячего водоснабжения ООО «СКЭУ» в зоне действия котельной №1

Рисунок 2.8 – Информация о годе ввода в эксплуатацию участков сетей отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2

Анализ данных приведенных в таблицах 2.15 – 2.16 и рисунке 2.7, показывает, что в зоне действия котельной №1 степень износа трубопроводов систем отопления составляют 73%, трубопроводов систем горячего водоснабжения – 54%, сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Анализ данных приведенных в таблице 2.17 и рисунке 2.8, показывает, что тепловые сети от котельной №2 находятся в удовлетворительном состоянии и не исчерпали свой срок службы.

На тепловых сетях в зоне действия котельной №1 имеются 81 тепловых колодца, в 16 из которых установлена запорная арматура для производства различных переключений и регулировки.

Тепловые колодцы на сетях системы теплоснабжения от котельной №1 выполнены из пеноблоков, кирпичной кладки, брусов  и железобетонных блоков. На рисунке 2.9 представлено распределение тепловых колодцев по типам строительных конструкций в долевом выражении.

Рисунок 2.9 – Распределение тепловых колодцев в зоне действия котельной №1 по типам конструкций

Данные о наличии установленных на тепловых сетях камер, колодцев и регулирующей арматуры в зоне действия котельной №2 не предоставлены.

Информация о наличии и количестве секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях в зоне действия котельной №1, представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 – Данные о секционирующей арматуре на тепловых сетях в зоне действия котельной №1

| № п/п | Номер теплового колодца | Диаметр задвижек | Кол-во, шт | № п/п | Номер теплового колодца | Диаметр задвижек | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП1 | Д 89 | 2 | 41 | ТП 10 (д/сад) | Д57 | 2 |
| 2 | ТП 1.1 | Д57 | 2 | 42 | ТП 11 (д/сад) | Д57 | 2 |
| 3 | ТП 1.3 | Д89 | 2 | 43 | ТП 12 | Д57 | 2 |
| 4 | ЦТП 2 | Д273 | 2 | 44 | ТП 13 | Д57 | 2 |
| 5 | н/д | Д219 | 2 | 45 | ТП 14 | Д57 | 2 |
| 6 | ТП 2 | Д57 | 2 | 46 | ТП 15 | Д57 | 2 |
| 7 | ТП 2.1 | Д57 | 2 | 47 | ТП16 | Д57 | 2 |
| 8 | ТП 5 | Д159 | 2 | 48 | ТП 17 | Д57 | 2 |
| 9 | ЦТП 3 | Д159 | 2 | 49 | ТП 18 | Д57 | 2 |
| 10 | ЦТП 4 | Д89 | 2 | 50 | ТП 19 | Д57 | 2 |
| 11 | ТП 4.1 | Д57 | 2 | 51 | ЦТП 10 (возле дома №45) | Д 150 | 2 |
| 12 | ТП 6 | Д57 | 2 | 52 | ТП 20 | Д100 | 4 |
| 13 | ТП 6 | Д57 | 2 | 53 | ТП 23 | Д100 | 2 |
| 14 | ЦТП 5 | Д57 | 2 | 54 | ТП 30 | Д219 | 2 |
| 15 | ТП 5.1. | Д57 | 2 | 55 | ЦТП15 | Д100 | 2 |
| 16 | ТП 5.2 | Д40 | 2 | 56 | Блок секционных задвижек | Д219 | 2 |
| 17 | ЦТП 6 | Д108 | 2 | 57 | ТП 29 | Д57 | 2 |
| 18 | н/д | Гидрозатворы Д273 | 2 | 58 | ТП 28 | Д57 | 2 |
| 19 | ЦТП 7 | Д57 | 2 | 59 | ЦТП 14 | Д100 | 2 |
| 20 | ТП 7.1. | Д57 | 2 | 60 | ТП 14.1 | Д57 | 2 |
| 21 | ЦТП 8 | Д159 | 2 | 61 | ТП 14.2 | Д57 | 2 |
| 22 | ТП 7 | Д57 | 2 | 62 | ЦТП 13 | Д100 | 2 |
| 23 | ТП 8 | Д57 | 2 | 63 | ТП13.1 | Д57 | 3 |
| 24 | ЦТП 9 | Д108 | 2 | 64 | ТП 13.2 | Д57 | 3 |
| 25 | ТП 9.1. | Д57 | 2 | 65 | ТП 13.3 | Д57 | 3 |
| 26 | ТП 9.2. | Д100 | 2 | 66 | ТП13.4 | Д57 | 3 |
| 27 | ТП 9.3 | Д57 | 2 | 67 | ТП13.5 | Д57 | 2 |
| 28 | ТП 8 | Д57 | 2 | 68 | ТП 13.6 | Д25 | 2 |
| 29 | ТП 9 | Д57 | 2 | 69 | Сбербанк | Д57 | 2 |
| 30 | ЦТП 10 | Д100 | 2 | 70 | ТП 27 | Д57 | 2 |
| 31 | ТП 6.1 | Д57 | 2 | 71 | ЦТП 16 | Д219 | 2 |
| 32 | ТП 6.2 | Д57 | 2 | 72 | ТП 30 | Д219 | 2 |
| 33 | ТП 6.3 | Д57 | 2 | 73 | ЦТП 11 (на дома 61,62,63,60) | Д100 | 2 |
| 34 | ТП 6.4 | Д57 | 2 | 74 | ТП 11.1 | Д57 | 2 |
| 35 | ТП 6.5 | Д57 | 2 | 75 | ТП 11.2 | Д57 | 2 |
| 36 | ТП 6.6 | Д57 | 2 | 76 | ЦТП 12 | Д57 | 4 |
| 37 | ТП 6.7 | Д57 | 2 | 77 | ТП 22 | Д57 | 2 |
| 38 | ТП 10.3. | Д57 | 2 | 78 | ТП 30.1 | Д 219 | 2 |
| 39 | ТП 10.2 | Д57 | 2 | 79 | ТП 30.2 | Д219 | 2 |
| 40 | ТП 10.1 | Д57 | 2 | 80 | ТП 30.1 | Д 57 | 2 |

Примечание: н/д – сведения отсутствуют

Информация о наличии и количестве секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях в зоне действия котельной №2 – не предоставлена.

Сведения о наличии приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия котельных №1 и №2 представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 – Сведения по приборам учета тепла

| № п/п | Наименование объекта | Узел учета | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 1 | ул. Набережная дом №5 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ -027 | 1 |
|  |  | Расходомер ЭРСВ 480Ф | 1 |
| 2 | ул. Набережная дом №6 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ -027 | 1 |
|  |  | Расходомер ЭРСВ 480Ф | 1 |
| 3 | ул. Набережная дом №9 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ -027 | 1 |
|  |  | Расходомер ЭРСВ 480Ф | 1 |
| 4 | ул. Газовиков дом №81 | Тепловычислитель Эльф | 1 |
|  |  | Преобразователь расхода Метран-300ПР | 1 |
|  |  | Термопреобразователь КТПР-01 | 1 |
| 5 | Общежитие «Газовик» | Тепловычислитель Взлет ТСРВ -027 | 1 |
|  |  | Расходомер ЭРСВ 480Ф | 1 |
| 6 | ул. Первопроходцев д 32 | Эльф Карат | 1 |
| 7 | ул. Набережная д.10, администрация сельского поселения | Эльф Карат | 1 |
| 8 | Участковая больница | Эльф Карат | 1 |
| 9 | Детский сад «Ветерок» | Эльф Карат | 3 |
| 10 | Спортивно оздоровительный комплекс (СОК) | Эльф Карат | 1 |
| 11 | МОУ Светловская СОШ | Эльф Карат | 1 |
| 12 | Гостиница «Пунга» | Эльф Карат | 1 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| 1 | н/д | н/д | н/д |

Примечание: н/д – сведения не предоставлены

Надежность системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 обеспечена перемычкой с тепловыми сетями котельной № 2. Характеристики участка тепловых сетей между котельной №1 и котельной №2 представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 – Характеристика участка тепловых сетей между котельной №1 и котельной №2

| Диаметр условный, мм | Протяженность в однотрубном исполнении, км, км | Год ввода в эксплуатацию | Способ прокладки | Вид теплоизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 1,2 | 2004 | подземно/надземно по эстакаде | минвата/пленка ПВХ |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения сельского поселения Светлый являются:

- в зоне действия котельной №1 – здания жилищной и общественно-деловой застройки;

- в зоне действия котельной №2 – производственные здания промышленно-складской зоны Пунгинского ЛПУ МГ. Сторонним организациям или объектам в поселении отпуск тепла не осуществляется.

В соответствии с предоставленными данными балансы тепловой мощности и присоединенной нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии в базовом 2012г. представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Показатели баланса тепловой мощности | Котельная №1 | Котельная №2 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 20,00 | 6,00 | 26,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 13,99 | 3,71 | 17,70 |
| Потери установленной тепловой мощности, % | 30,0% | 38,0% | 0,68 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,34 | 0,1 | 0,47 |
| Мощность на коллекторах, Гкал/ч | 13,65 | 3,58 | 17,23 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, в т.ч.: | 0,29 | н/д | 0,29 |
| то же в % | 4,2% | н/д | 4,2% |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя, Гкал/ч | 13,36 | 3,58 | 16,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 6,98 | 2,5 | 9,48 |
| Резервы/дефициты по располагаемой тепловой мощности | 6,38 | 1,08 | 7,46 |
| То же в % | 45,6% | 29,1% | 74,7% |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 4114 | 435 | 4549 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети, м2/(Гкал/ч) | 590 | 174 | 764 |

Примечание: н/д – сведения не предоставлены

Из анализа данных балансов тепловой мощности котельных №1 и №2, видно, что источники тепловой энергии в сельском поселении Светлый имеют по состоянию на базовый период (2012г.) достаточный резерв тепловой мощности (7,46 Гкал/ч – 74,7% от располагаемой тепловой мощности), для присоединения к ним перспективной тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Раздел разрабатывается с целью установления балансов топлива, тепловой энергии, теплоносителя и товарного отпуска тепловой энергии потребителям по видам теплопотребления.

Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла, сложившиеся на источниках тепловой энергии сельского поселения Светлый в базовом периоде представлены в таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Баланс выработки, передачи и конечного потребления тепла от котельных №1 и №2

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 | Всего по Пунгинскому ЛПУ МГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 3589 | 1102 | 4691 |
| природный газ* | тыс. м3 | 3202 | 983 | 4185 |
|  | тут | 3589 | 1102 | 4691 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 34,25 | 6,80 | 41 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 168,8 | 158,8 | 327,6 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 84,8 | 89,3 | 174,1 |
| Собственные нужды, | тыс. Гкал | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 34,19 | 6,80 | 40,99 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 34,19 | 6,80 | 40,99 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,43 | н/д | 1,43 |
| то же в % |  | 4,2% | н/д | 4,2% |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 32,756 | 6,80 | 39,556 |
| отопление | тыс. Гкал | 15,018 | 6,80 | 21,818 |
| вентиляция | тыс. Гкал | 9,056 | 0,00 | 9,056 |
| ГВС | тыс. Гкал | 8,682 | 0,00 | 8,682 |

Примечание: н/д- сведения не предоставлены

  - Топливные балансы

В соответствии с требованиями пункта 4.5 [15] «…Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями».

В качестве основного топлива для котельных №1 и №2 используется природный газ, поставляемый к котельным по системе газоснабжения сельского поселения Светлый. Сельское поселение обеспечивается газом по отводу от газопровода «Березово» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ. Паспорт качества основного топлива (природного газа) представлен на рисунке 2.10

Рисунок 2.10 – Паспорт качества природного газа

Расход основного топлива котельными №1 и №2 Пунгинского ЛПУ МГ за 2010-2012 гг. приведен в таблице 2.22 и на рисунке 2.11.

Таблица 2.22 – Расход основного топлива котельными сельского поселения Светлый

| Наименование | Адрес котельной | Расход газа, м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Котельная №1 | ул. Набережная, 105 | 3745519 | 3307184 | 3201689 |
| Котельная №2 | автобаза ЮУТТиСТ | 1125693 | 1042656 | 982598 |
| Итого |  | 4871212 | 4349840 | 4184287 |

Рисунок 2.11 – Расход основного топлива котельными Пунгинского ЛПУ МГ

Согласно данным, предоставленным при проведении предпроектного исследования по сбору исходной информации на источниках тепловой энергии сельского поселения Светлый резервное и аварийное  топливо – не предусмотрено, что допускается в соответствии с [14].

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

В сельском поселении Светлый регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2013 осуществляют теплосетевая организация – ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление» (ООО «СКЭУ») и теплоснабжающая организация – ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Технико-экономические показатели ООО «СКЭУ».

ООО «СКЭУ» создано в соответствии с распоряжением главы администрации сельского поселения Светлый от 26.02.2009 № 13-р «О создании управляющей компании ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление», с изменениями, утвержденными постановлением  администрации сельского поселения Светлый от 22.03.2012 № 16   (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 001945251 от 18.03.2009). Единственным учредителем Общества является администрация сельского поселения Светлый. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава общества и действующего законодательства Российской Федерации. Срок деятельности ООО «СКЭУ»  - не ограничен.

Место нахождения ООО «СКЭУ»: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменской области, Березовский район, сельское поселение Светлый, ул. Первопроходцев д.32.

Директором ООО «СКЭУ» является Силина Татьяна Александровна, действующая на основании устава. Деятельность по эксплуатации тепловых сетей организовывает инженер жилищного фонда Прадун Татьяна Сергеевна.

ООО «СКЭУ создано с целью осуществления хозяйственной деятельности, получения прибыли, содействия наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в продукции, товарах, работах и услугах. Основными задачами деятельности ООО «СКЭУ» в соответствии с Уставом общества являются:

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования данным имуществом, а также обеспечение предоставления гражданам коммунальных услуг.

- организация работы, направленной на долгосрочную сохранность общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации и увеличение стоимости жилого дома как объекта недвижимости, предоставление качественных услуг населению в соответствии с требованиями государственных стандартов качества;

- обеспечение граждан комфортными и безопасными условиями проживания в многоквартирном доме;

- создание диспетчерских служб;

- обеспечение санитарного содержания, технического обслуживания и текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, нежилых объектов и придомовой территории путем заключения соответствующих договоров с собственниками помещений в многоквартирном доме и поставщиками услуг;

- снижение издержек при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- управление финансовыми потоками: организация сбора платежей от населения за жилое помещение и коммунальные услуги, организация расчета за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

- эксплуатация и ремонт энергетического и теплотехнического оборудования, существующих инженерных коммуникаций, водозаборных сооружений, станций водоочистки  и электросетей;

- реализация мероприятий, направленных на эффективное управление многоквартирными домами;

- проведение разъяснительной работы с населением, направленной на повышение сохранности жилищного фонда и снижение энерго и ресурсопотребления, отчет перед собственниками о своей деятельности и состоянии их имущества;

- принятие мер по предотвращению материального ущерба, непосредственно для собственников общего имущества жилищного фонда и нежилых объектов;

- оказание услуг по организации похорон и связанные с эти ритуальные услуги;

- и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Имущество, для осуществления регулируемого вида деятельности находится у ООО «СКЭУ» в безвозмездном временном пользовании (договор безвозмездного временного пользования (ссуды) муниципальным имуществом №5 от 28.04.2010).

ООО «СКЭУ» оказывает услуги ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ по передаче тепловой энергии потребителям в сельском поселении Светлый.

В эксплуатации у ООО «СКЭУ» по состоянию на начало 2013 г. находятся 9,2 км тепловых сетей (в 2011 г. – 9,338 км). Износ сетей  по данным заключения РСТ составляет 70 %.

В таблице 2.23 представлены основные технико-экономические показатели ООО «СКЭУ»

В таблицах 2.23 – 2.25, составленным по данным предоставленным РСТ  в адрес ИТЦ «КЭР», указаны основные технико-экономические показатели ООО «СКЭУ». Столбец 4 содержит фактические показатели деятельности ООО «СКЭУ» в 2011 г. Столбцы 3,5,6 содержат плановые показатели на 2011-2013 гг. В столбце 7 отражены рекомендуемые РСТ значения нормативов индикаторов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 2013 г., которые сообщены ИТЦ «КЭР» АНО «Центр энергосбережения Югры» г.Ханты-Мансийск, письмом в адрес разработчиков схем теплоснабжения поселений, городских округов от 21.06.2013 №1237 (копия письма приведена в приложении Е). В столбцах 8, 9 представлены отклонения плановых показателей 2013 г. от рекомендуемых РСТ значении нормативов индикаторов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 2013 г. в абсолютных и относительных величинах соответственно.

Таблица 2.23 – Технологическеи параметры котельных и производственные показатели ООО «СКЭУ»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  | Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. | Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. |  | 2012 г. тариф | 2013 г. тариф |  |  |  |
|  |  | тариф | факт |  |  |  | +/- | % |
| Количество котельных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Количество котлов (водогрейные) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| в т.ч. в резерве | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Процент износа котельных | % | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 50 | -50 | 0 |
| КПД котлов (средний КПД) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-92 | -90 | 0 |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Подключенная нагрузка: | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| в % от установленной мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 48-66,80 | -48 | 0 |
| в % от располагаемой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей | км | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| Процент износа сетей | % | 70 | 70 | 70 | 70 | не более 50 | 20 | 146 |
| Количество ЦТП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Вид топлива | х | - |  |  |  |  |  |  |
| НУР топлива | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| НУР топлива | кг у.т./Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,3-158,7 | -159 | 0 |
| Расход топлива | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Цена топлива | руб./т | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| НУР электроэнергии | кВтч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-32 | -32 | 0 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квтч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Цена э/энергии | руб./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| НУР воды | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41-0,72 | -1 | 6 |
| Расход воды | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Цена воды | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

ООО «СКЭУ» занимается исключительно передачей тепловой энергии без ее производства. В таблице 2.24 представлена структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «СКЭУ».

Потери в сетях в 2013 г. составили 4 % от суммарного отпуска в сеть, что ниже на 12% нормативного показателя, утвержденного РСТ на 2013 г.

Таким образом, плановый полезный отпуск тепловой энергии в 2013 г. составил 33 тыс. Гкал.

В таблице 2.25 представлена себестоимость полезного отпуска тепловой энергии. Плановые затраты в необходимой валовой выручке (далее – НВВ) на 2013 год ниже установленных индикаторов ресурсной эффективности вследствие этого тариф на тепловую энергию (802 руб./Гкал.) составляет 67% от среднего показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Структура НВВ ООО «СКЭУ» на 2013г. представлена на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Структура НВВ ООО «СКЭУ» на 2013 г.

Таблица 2.24 – Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «СКЭУ»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  | Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. | Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. |  | 2012 г. тариф | 2013 г. тариф |  |  |  |
|  |  | тариф | факт |  |  |  | +/- | % |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| то же в процентах | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 39 | 22 | 34 | 34 | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| то же в процентах | тыс. Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 5-16,75 | -0,60 | 88,00 |
| Полезный отпуск всего: | тыс. Гкал | 37 | 21 | 33 | 33 | - | - | - |

Таблица 2.25 – Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии ООО «СКЭУ»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  | Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. | Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. |  | 2012 г. тариф | 2013 г. тариф |  |  |  |
|  |  | тариф | факт |  |  |  | +/- | % |
| Топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400 | -12 400 | 0 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 041 | -4 041 | 0 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | -477 | 0 |
| Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 1 076 | 1 076 | 1 074 | 1 211 | 5 739 | -4 527 | 21 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | -1 400 | 0 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 643 | 643 | 402 | 383 | 1 420 | -1 036 | 27 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 618 | 1 618 | 794 | 719 | 2 441 | -1 722 | 29 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс. руб. | 4 | 4 | 8 | 0 | 403 | -403 | 0 |
| Услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Прочие | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | -516 | 0 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 21 762 | 23 821 | - | - | - |
| Избыток средств, полученные в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Итого производственных расходов | тыс. руб. | 3 341 | 3 341 | 24 041 | 26 135 | - | - | - |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла | руб./ Гкал | 90 | 161 | 734 | 802 | - | - | - |
| Расходы из прибыли | тыс. руб. | 156 | 0 | 161 | 0 | - | - | - |
| Рентабельность | % | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Всего расходов (НВВ) | тыс. руб. | 3 497 | 3 341 | 24 202 | 26 135 | - | - | - |
| Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 94 | 161 | 739 | 802 | 1 205 | -403 | 67 |

Технико-экономические показатели ООО «Газпром трансгаз Югорск». ООО «Газпром трансгаз Югорск» создано в 2008 году и является дочерним обществом ОАО «Газпром». ОАО «Газпром» - единственный учредитель ООО «Газпром трансгаз Югорск». ООО «Газпром трансгаз Югорск» имеет филиалы и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Основными целями создания Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а так же извлечение прибыли.

Виды деятельности общества:

- транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки,

- добыча и реализация газа и продуктов их переработки,

- хранение нефти и газа и продуктов их переработки,

- эксплуатация объектов ЖКХ,

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

- сбор, очистка и распределение воды,

-удаление сточных вод, и т.д.

Основной вид деятельности Общества – транспортирование газа по трубопроводам.

Филиалом «Газпром трансгаз Югорск» на территории сельского поселения Светлый является Пунгинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (Пунгинское ЛПУ МГ). Пунгинское ЛПУ МГ образовано 17.01.1966. Управление обслуживает магистральные газопроводы: «Надым-Пунга I», «Надым-Пунга II», «Надым-Пунга III», «Игрим-Серов», «Пунга-Ухта I», «Пунга-Ухта II», «Пунга–Грязовец», «Уренгой-Петровск», «Уренгой-Новопсков».

Начальником Пунгинского ЛПУ МГ является Каела Евгений Викторович. Деятельность в сфере теплоснабжения организуют: энергетик Зубарев Владимир Николаевич, мастер котельной Галеев Рустем Юнирович, инженер Антонова Марина Александровна.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ с 01.01.2012 в сельском поселении Светлый с  коллекторов котельной №1 отпускает на договорных условиях тепловую энергию, в тепловые сети ООО «СКЭУ», которое в свою очередь реализует тепловую энергию потребителю по конечному тарифу.

По состоянию на 2013 г. ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ осуществляет для нужд объектов расположенных на территории сельского поселения Светлый эксплуатацию 1 котельной (№1) с 10 водогрейными котлами. Котельная №2 работает на промышленную зону Пунгинского ЛПУ МГ.

В таблице 2.26 представлены технологические параметры котельной №1 и основные производственные показатели ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ по данным предоставленным РСТ. Плановая установленная мощность составляет в 2013 году 20 Гкал/час, располагаемая мощность составляет 14 Гкал/час.

Плановый КПД котлов в 2013 г. составляет 84 %, что меньше на 8 % рекомендуемых нормативов-индикаторов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, установленных РСТ. Плановая подключенная нагрузка в 2013 г. составляет 56% от установленной мощности котельной, что соответствует рекомендуемым нормативам-индикаторам по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, установленным РСТ. Основным видом используемого топлива является природный газ.

Столбцы 3, 5 содержат фактические показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ в 2010 г. и в 2011 г. соответственно. Столбцы 4,6,7 содержат плановые показатели на 2011-2013 гг.

В столбце 8 отражены утвержденные РСТ рекомендуемые значения нормативов индикаторов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 2013 г. (копия письма АНО «Центр энергосбережения Югры» от 21.06.2013 №1237 приведена в приложении Е). В столбцах 9, 10 представлены отклонения плановых показателей 2013 г. от рекомендуемых РСТ значении нормативов индикаторов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 2013 г. в абсолютных и относительных величинах соответственно.

Удельные расходы ресурсов на производство тепла.

Плановый удельный расход природного газа по ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ в 2013 г. составляет 216 кг.у.т./Гкал., что превышает рекомендуемый норматив-индикатор по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 36%, это обусловлено текущим КПД котельного оборудования.

Плановый удельный расход электрической энергии по ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ в 2013 г. составляет 24 кВтч./Гкал, что соответствует рекомендуемому нормативу-индикатору по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

В таблице 2.27 представлена структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ.

В таблице 2.28 представлена структура себестоимости полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ.

Как видно из таблицы 2.28, плановые затраты ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ на производство 1 Гкал в 2013 г. оказались ниже на 505 руб./Гкал среднего тарифа по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре согласно индикатору РСТ. Это обусловлено низким уровнем общехозяйственных расходов (-1 862 тыс. руб.) и затрат на электрическую энергию  (- 2135 тыс. руб.).

Структура НВВ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2013 г. представлена на рис. 2.13

Рисунок 2.13 – Структура НВВ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ на 2013 г.

Таблица 2.26 – Технологические параметры котельной и производственные показатели ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. | Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. факт | 2011 г. |  | 2012 г. тариф | 2013 г. тариф |  |  |  |
|  |  |  | Тариф | факт |  |  |  | +/- | % |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Количество котлов (водогрейные) | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| в т.ч. в резерве | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Процент износа котельных | % | 70 | 70 | 80 | 70 | 90 | не более 50 | 40 | 180 |
| КПД котлов (средний КПД) | % | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 90-92 | -6 | 92 |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/час | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | - | - | - |
| Подключенная нагрузка: | Гкал/час | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | - |
| в % от установленной мощности | % | 52 | 57 | 35 | 57 | 56 | 48-66,80 | 8 | 117 |
| в % от располагаемой мощности | % | 86 | 95 | 51 | 95 | 81 | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей | км | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| Процент износа сетей | % | 70 | 70 | 70 | - | - | не более 50 | - | - |
| Количество ЦТП | шт. | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
| Вид топлива | х | природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| НУР топлива | м3/Гкал | 156 | 147 | 204 | 147 | 144 | - | - | - |
| НУР топлива | кг. Т.у.т./Гкал. | 234 | 221 | 306 | 221 | 216 | 150,3-158,7 | 58 | 136 |
| Расход топлива | тыс.м3 | 4 871 | 5 041 | 4 350 | 5 042 | 4 913 | - | - | - |
| Цена топлива | руб./т | 1 804 | 2 071 | 2 067 | 2 201 | 2 532 | - | - | - |
| НУР электроэнергии | кВтч/Гкал | 29 | 26 | 34 | 26 | 24 | 28-32 | -8 | 76 |
| Расход электроэнергии | тыс.Квтч | 899 | 878 | 737 | 879 | 830 | - | - | - |
| Цена электроэнергии | руб./кВтч | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | - |
| НУР воды | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41-0,72 | -1 | 6 |
| Расход воды | тыс.м3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Цена воды | руб./м3 | 39 | 25 | 29 | 26 | 30 | - | - | - |
| Численность всего в т.ч. | чел. | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| основных производственных рабочих | чел. | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 99 |
| цехового персонала | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 23 |
| общехозяйственного персонала | чел. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 42 |
| Соотношение цехового персонала к ОПР | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10-0,27 | 0 | 91 |
| Соотношение общехозяйственного персонала к ОПР и цеховому персоналу | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06-0,31 | 0 | 139 |
| Среднемесячная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных производственных рабочих | руб. | 40 602 | 28 972 | 52 160 | 33 559 | 34 734 | - | - | - |
| цехового персонала | руб. | 138 608 | 41 360 | 79 210 | 44 679 | 46 243 | - | - | - |
| общехозяйственного персонала | руб. | 79 333 | 44 323 | 82 218 | 42 444 | 43 930 | - | - | - |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей | тыс. руб. | 32 102 | 22 293 | 107 918 | 26 893 | 24 223 | - | - | - |

Таблица 2.27 – Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. | Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. факт | 2011 г. |  | 2012 г. тариф | 2013 г. тариф |  |  |  |
|  |  |  | Тариф | факт |  |  |  | +/- | % |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 31 | 34 | 21 | 34 | 34 | - | - | - |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| то же в процентах | % | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 31 | 34 | 21 | 34 | 34 | - | - | - |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| то же в процентах | тыс. Гкал | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-16,75 | -5,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск всего: | тыс. Гкал | 31 | 32 | 21 | 34 | 34 | - | - | - |
| бюджетные потребители | тыс. Гкал | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | - | - | - |
| иные потребители | тыс. Гкал | 27 | 28 | 21 | 34 | 34 | - | - | - |
| в т.ч. Население | тыс. Гкал | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| собственное потребление | тыс. Гкал | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| прочие потребители | тыс. Гкал | 8 | 5 | 21 | 34 | 34 | - | - | - |

Таблица 2.28 – Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. | Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. факт | 2011 г. |  | 2012 г. тариф | 2013 г. тариф |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф | факт |  |  |  | +/- | % |  |
| Топливо | тыс. руб. | 8 786 | 10 442 | 8 990 | 11 098 | 12 438 | 12 943 | -505 |  | 96 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 3 800 | 2 231 | 4 374 | 1 790 | 2 082 | 4 218 | -2 135 |  | 49 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 76 | 35 | 99 | 36 | 39 | 498 | -459 |  | 8 |
| Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 194 | 70 | 218 | 73 | 75 | - | - |  | - |
| Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 6 150 | 5 590 | 9 182 | 5 936 | 5 969 | 5 990 | -20 |  | 100 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 3 306 | 888 | 3 741 | 888 | 995 | 1 462 | -466 |  | 68 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 1 965 | 758 | 3 189 | 797 | 800 | 1 482 | -682 |  | 54 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 5 274 | 1 711 | 0 | 566 | 685 | 2 548 | -1 862 |  | 27 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс. руб. | 3 092 | 253 | 3 259 | 266 | 272 | 421 | -148 |  | 65 |
| Услуги производственного характера | тыс. руб. | 2 148 | 765 | 1 860 | 600 | 172 | - | - |  | - |
| Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| Прочие | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | -539 |  | 0 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| Избыток средств, полученные в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | - | - |  | - |
| Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| Итого производственных расходов | тыс. руб. | 34 791 | 22 744 | 34 911 | 21 513 | 23 530 | - | - |  | - |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла | руб./ Гкал | 1 117 | 700 | 1 681 | 629 | 692 | - | - |  | - |
| Расходы из прибыли | тыс. руб. | 5 408 | 336 | 432 | 342 | 291 | - | - |  | - |
| Рентабельность | % | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |  | 56 |
| Всего расходов (НВВ) | тыс. руб. | 40 199 | 23 080 | 35 343 | 21 856 | 23 821 | - | - |  | - |
| Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1 290 | 711 | 1 701 | 639 | 701 | 1 205 | -505 |  | 58 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию для потребителей сельского поселения Светлый устанавливаются РСТ в соответствии с [1], Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (с изменениями на 29.09.2010), приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» (с изменениями на 06.04.2009), Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2010 № 112 «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями на 18.08.2010), на основании обращений энергоснабжающих организаций и протокола правления РСТ.

Значения тарифов на тепловую энергию, установленные РСТ и действующие для потребителей находящихся на территории сельского поселения Светлый по ООО «СКЭУ» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» (в зоне действия Пунгинского ЛПУ МГ) в течение 2011, 2012, 2013 гг. представлены в таблице 2.29.

Таблица 2.29 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей с 01.01.2011 года

| Наименование теплоснабжающей организации | Утвержденные одноставочные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, Руб./Гкал, (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| ООО «СКЭУ» | 93,71 | 738,86 | 802,32 |
| ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 711,00 | 639,24 | 700,62 |

Динамика изменения тарифов, установленных РСТ для потребителей в сельском поселении Светлый по ООО «СКЭУ» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» (в зоне действия Пунгинского ЛПУ МГ) за 2011-2013 гг. приведена на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию для ООО «СКЭУ» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ за 2011-2013 гг.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ с 01.01.2012 продает тепловую энергию с коллекторов, в тепловые сети ООО «СКЭУ», которое реализует тепловую энергию потребителю по конечному тарифу. Таким образом, целесообразно рассматривать динамику тарифа ООО «СКЭУ»

В 2012 г. рост тарифа ООО «СКЭУ» составил 3,92 % по сравнению с тарифом 2011 г. ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ.

В 2013 г. рост тарифа ООО «СКЭУ» составил 8,59 %. Средний рост тарифа на тепловую энергию за период с 2011 г. по 2013 г. составил 6,25 %.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На основании протокола рассмотрения расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии для потребителей ООО «СКЭУ» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ в сельском поселении Светлый за 2013 г. был проведен анализ структуры тарифов.

На основании калькуляции расходов на производство тепловой энергии можно сделать следующие выводы:

Необходимая валовая выручка на услуги теплоснабжения для ООО «СКЭУ» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ за 2013 г. составила 26 135 тыс. руб. и 23 821 тыс. руб. соответственно, себестоимость составила   26 135 тыс. руб. и 23 530 тыс. руб. соответственно.

Структура себестоимости ООО «СКЭУ» представлена следующим образом:

-91% покупная тепловая энергия (приобретает у ООО «Газпром трансгаз Югорск», в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ);

-5% фонда оплаты труда (ФОТ) с отчислениями,

-3% общехозяйственные расходы,

-1% цеховые расходы.

Структура себестоимости ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ представлена следующим образом:

-53% Топливо (природный газ),

-25% фонда оплаты труда ФОТ с отчислениями,

-9% электроэнергия,

-4% амортизация,

-4% цеховые расходы,

-3% общехозяйственные расходы,

-2% прочие расходы.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения.

На основании письма РСТ от 21.08.2013 № 24-Исх-2823 в адрес ООО ИТЦ «КЭР» (копия письма приведена в приложении Д), подготовленного по запросу от 08.08.2013 г. № 197 (копия приведена в приложении В) на момент разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый плата за подключение к системе теплоснабжения п. Светлый РСТ – не устанавливалась.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности;

На основании письма РСТ от 21.08.2013 № 24-Исх-2823 в адрес ООО ИТЦ «КЭР» (копия письма приведена в приложении Д), подготовленного по запросу от 08.08.2013 г. № 197 (копия приведена в приложении В) на момент разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий потребителей сельского поселения Светлый РСТ – не устанавливалась.

  - Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Решением Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2007 №183 «О программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2008-2015 гг.» утверждена программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2008-2015 гг.». В соответствие с документом, разработанным Тюменским институтом экономической конъюнктуры (ГУ ТО «ТИНЭКО»), основными системными проблемами функционирования теплоснабжения населенных пунктов Березовского района, требующими решения в ходе реализации программы, являются:

существенный избыток мощностей источников в большей части систем теплоснабжения (коэффициент использования мощности не превышает 0,5);

завышение тепловых нагрузок потребителей при разработке балансов тепловых мощностей и обосновании строительства новых источников;

избыточная централизация в трех четвертях систем теплоснабжения, которая обуславливает существенное завышение нормативных тепловых потерь. Плотность тепловой нагрузки многих систем находится за пределами зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения и даже вне зоны его предельной эффективности;

недостаточная обеспеченность приборами учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии;

низкий остаточный ресурс, изношенность оборудования и нарушение регламентных требований по наладке режимов котлов;

низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их ухудшение из-за недостаточных ремонтов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и роста доли ветхого жилья.

нехватка квалифицированных кадров.

Аналогичная ситуация сложилась и в системе теплоснабжения сельского поселения Светлый. По сельскому поселению Светлый – при протяженности теплотрасс в 2-х трубном исполнении в 97,3 км нуждаются в замене 59,1 км или 61% теплосетей. Общий износ внутриквартальных теплосетей (28,8 км) составляет 70 %. Требуют реконструкции котельные в сельского поселения Светлый (срок эксплуатации котлов от 25 до 40 лет с процентом износа оборудования 40 -45 %).

На основании информации, полученной от ООО «СКЭУ»  и Пунгинского ЛПУ МГ, а также анализа существующего положения в системе теплоснабжения сельского поселения Светлый  ИТЦ «КЭР» выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока реализации схемы теплоснабжения. Проблемами являются:

низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельной и тепловых сетей;

отсутствие централизованного горячего водоснабжения потребителей (отсутствие циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения);

недостаточная обеспеченность приборами учета отпуска и потребления тепловой энергии.

- Раздел 3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения

3.1.Генеральный план развития поселения

Действующий генеральный план сельского поселения Светлый – был разработан в 2012 году ООО ИТП "ГРАД" (г. Омск) и утвержден Решением Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.12.2012 №267.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральным планом установлены объекты местного значения, планируемые к размещению (строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:

образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

автомобильные дороги местного значения;

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в Генеральном плане: Исходный год проектирования – 2012 год, расчетный срок генерального плана – 2032 год, I очередь реализации генерального плана – 2017 год.

Численность населения на период 01.01.2011 составляет 1,453 тыс.чел, на расчетный срок проекта (2032 г.) составит 1,9 тыс. человек.

  - Сведения о жилищном фонде

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 41,8 га, в том числе  индивидуальной жилой застройки – 23,3 га (56%), малоэтажной жилой застройки – 17,4 га (41%), среднеэтажной жилой застройки - 1,1 га (3%). Плотность населения на территориях постоянной жилой застройки  составляет 35 чел./га.

Общая площадь жилья в сельском поселении Светлый составляет порядка 40,3 тыс. кв. м, в том числе 0,9 тыс. кв. м общей площади (или 2%) приходится на балки (14 домиков), которые используется в качестве места жительства людей, работающих вахтовым методом. Один многоквартирный жилой дом, 1 эт. площадью 0,2 тыс. кв. м является недействующим. Один многоквартирный жилой дом, 2 эт.  на 0,4 тыс. кв. м общей площади имеет степень износа 64%. Распределение жилья по виду представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Структура действующего жилищного фонда

| Вид жилья | Площадь общая, тыс. кв. м | Численность, человек | Кол-во домов |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом, 1-3 эт. | 30,0 | 1067 | 51 |
| Многоквартирный жилой дом, 4-6 эт. | 7,3 | 261 | 2 |
| Общежитие, 1-3 эт. | 1,0 | 58 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1-3 эт. | 0,9 | 67 | 21 |
| Итого | 39,2 | 1453 | 75 |

Таким образом, жилая застройка в границах населенного пункта представлена многоквартирными жилыми домами и одноквартирными жилыми домами. Наибольшая доля в структуре действующего жилищного фонда приходится на многоквартирные жилые дома – 95%  площади жилищного фонда. На одноквартирные жилые дома приходится  порядка 2% действующего жилищного фонда. Общежития занимают 3% от общей площади действующего жилищного фонда.  Средняя жилищная обеспеченность (без учета балков) составляет 27 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В населенном пункте порядка 56% жилья (в том числе балки) расположено в СЗЗ от  объектов по добыче природного газа, канализационных очистных сооружений, канализационных накопительных систем, объектов строительного управления №4, объектов Югорского УТТиСТ.

В целом, согласно анализу жилищной сферы, можно сделать следующие выводы:

средняя жилищная обеспеченность выше социального норматива средней жилищной обеспеченности на 50%  и равна 27 кв. м на человека;

средняя плотность населения в границах жилой застройки составляет 35 чел./га;

1%  от  площади  действующего жилья (без балков) составляет ветхий жилищный фонд;

56% действующего жилья расположено на территориях с градостроительными ограничениями, что влечет за собой значительные затраты на проведение мероприятий по выносу жилищного фонда за границы ограничений, либо переносу объектов;

основную долю действующего жилищного фонда по общей площади составляют многоквартирные жилые дома (95% от общей площади действующего жилья), на долю одноквартирных жилых  домов приходится  порядка 2% от действующего жилья, 3% занимают общежития.

  - Сведения об общественном фонде

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Объекты образования:

МДОУ Детский сад "Ветерок" на 140 мест, загруженность объекта 91%. Здание (корпуса) 1969, 1975 года ввода, степень износа 34, 40%;

МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" на  190 учащихся. Здания 1972 года ввода.

МБОУ ДОД Детская школа искусств на 57 мест;

2 здания школьных мастерских (недействующие).

Объекты здравоохранения:

МБУЗ Участковая больница  на 46 посещений в смену и на 3 койки, здание 2004 года ввода;

морг;

2 аптеки;

Объекты спорта:

физкультурно-оздоровительный комплекс на 1,3 тыс. кв. м общей площади, 2005 года ввода;

спортивная площадка на 2,2 тыс. кв. м общей площади, 2007 года ввода.

Объекты торговли и общественного питания:

12 объектов торговли торговой площадью 930 кв. м, в том числе 1 строящийся;

два объекта общественного питания на 60 мест.

Отделения связи и банка:

отделение связи;

почтовое отделение;

отделение Сбербанка РФ;

отделение банка.

Объекты культуры и искусства:

культурно-спортивный комплекс "Таежный" на 300 мест, здание 1970 года ввода;

библиотека на 12,8 тыс. ед. хранения.

Административные здания:

участковый пункт полиции;

администрация сельского поселения Светлый;

аэропорт.

Объекты пожарной безопасности:

пожарное депо на 2 автомобиля, здание 1968 года ввода.

Объекты социально-бытового обслуживания:

гостиница на 18 мест, здание 1970 года ввода, 48 % степень износа;

объект бытового обслуживания на 15 мест.

На момент внесения изменений в генеральный план на территории сельского поселения Светлый велось строительство объекта религиозного значения (храма).

Распределение общественного фонда по типам зданий представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Диаграмма показывающая распределение общественного фонда по типам зданий

  - Сведения о производственных территориях

На территории сельского поселения Светлый площадь зоны производственно- складской застройки составляет 24,6 га.  На данной площади расположены складские территории, территория СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиал ООО "Газпром Трансгаз Югорск", карьер №1 МГ Игрим-Серов-Н. Тагил.

Площадь зоны производственно - складской застройки в границах населенного пункта Светлый составляет 6,8 га. На данных территориях расположены объекты Югорского УТТиСТ, объекты РемСтройГаз, объекты строительного управления №4, строящийся склад ГСМ, недействующая база ОРСа.

Также на территории населенного пункта сформированы территории сельскохозяйственного использования 6,8 га.

  - Прогноз развития строительных фондов на 2014 - 2028 гг.

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития сельского поселения Светлый  и информации полученной от администрации сельского поселения Светлый.

Генеральным планом предусмотрено:

упорядочение, структурирование и уплотнение сложившейся застройки;

вынос жилищного фонда, размещенного в санитарно-защитных зонах производственных объектов.

снос ветхих и недействующих домов и переселение жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания.

На конец расчетного срока площадь жилых зон  сельского поселения Светлый должна составить 40,5 га (что на 3% меньше по отношению к существующему положению), в том числе:

среднеэтажной жилой застройки – 1,2 га (3% от общей площади жилых зон) – рост на 9% по отношению к существующему периоду;

малоэтажной жилой застройки – 16,0 га (40%) – сокращение на 8%;

индивидуальной жилой застройки – 23,3 га (57%).

Общий объем проектного жилищного фонда при средней жилищной обеспеченности 29 кв. м на человека, должен составить 56,3 тыс. кв. м. (рост на 44% по отношению к существующему положению), в том числе по типам жилой застройки:

среднеэтажной жилой застройки – 7,3 тыс. кв. м (13% от общего объема жилищного фонда);

малоэтажной жилой застройки – 35,1 тыс. кв. м (62%);

индивидуальной жилой застройки – 13,9 тыс. кв. м (25%).

При этом градостроительная емкость территории должна составить 1900 человек. Объем жилищного строительства ориентировочно должен составить не менее 17,5 тыс. кв. м.

Плотность населения в границах населенного пункта и средняя плотность населения на территории жилой застройки к концу расчетного срока должны составить 3 человека на га и 47 человек на га соответственно.

Также генеральным планом предусмотрен снос 3-х жилых домов (1 одноквартирный и 2 многоквартирных жилых дома), из которых один является недействующим. Общий объем сносимого жилищного фонда составит 0,6 тыс. кв. м. Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока приведено в таблице 3.2 и на рисунке 3.1.

Таблица 3.2 – Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока

| Статус жилищного фонда | Объем жилищного фонда, тыс. кв. м |
| --- | --- |
| Сохраняемый действующий жилищный фонд | 38,8 |
| Проектируемый жилищный фонд | 17,5 |
| Сносимый жилищный фонд, в т.ч. | 0,6 |
| Сносимый действующий жилищный фонд | 0,4 |
| Сносимый недействующий жилищный фонд | 0,2 |

Рисунок 3.2 - Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока в долевом выражении

Таким образом, можно сделать следующие выводы по жилищной сфере сельского поселения Светлый:

площадь жилых зон к концу расчетного срока должна составить 40,5 га (что на 3% меньше по отношению к существующему положению);

новое жилищное строительство составит не менее 17,5 тыс. кв. м;

общий объем жилищного фонда должен составить  порядка 56,3 тыс. кв. м, что  на 44%  больше существующей площади;

плотность населения в границах населенного пункта и средняя плотность населения на территории жилой застройки к концу расчетного срока должны составить - 3 человека на га и 47 человек на га соответственно;

средняя жилищная обеспеченность должна составить не менее 30 кв. м на человека,  что на 11% больше существующей средней жилищной обеспеченности.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

снос зданий объектов социальной сферы, не соответствующих архитектурно-планировочным решениям или не функционирующих по назначению;

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).

Первоочередное освоение:

внешкольное учреждение на 40 мест;

МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) на 164 учащихся.

спортивная площадка общей площадью 1,6 тыс. кв. м.

Расчетный срок:

крытый рынок торговой площадью 500 кв. м;

участковый пункт полиции (вынос из старого здания);

бассейн площадью 145 кв. м зеркала воды.

Помимо этого предусматривается снос  недействующих зданий школьных мастерских и  объекта торговли  торговой площадью 50 кв. м.

На территории сельского поселения Светлый к концу расчетного срока генеральным планом определены четыре производственные площадки под размещение следующих объектов:

промплощадка СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиала ООО "Газпром трансгаз Югорск";

объект СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

площадка временного хранения торфа СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

объект инфраструктуры промбазы СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Типы зон, составляющие территорию муниципального образования к концу расчетного срока не изменятся.

Генеральным планом на территории сельского поселения Светлый предусмотрена реконструкция территории недействующей базы ОРСа под территорию производственно-складского назначения.

Типы зон, составляющие территорию населенного пункта к концу расчетного срока не изменятся.

Объекты жилого и общественного фондов, планируемых к застройке нанесены на карту сельского поселения Светлый и представлены на рисунке 3.3

Рисунок 3.3 – Объекты, планируемые к застройке на территории сельского поселения Светлый

- Раздел 4. Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию

4.1.Прогноз спроса на тепло для целей отопления

Прогноз спроса на тепловую энергию в сельском поселении Светлый на перспективу до 2028г. выполнен на основании предоставленных данных по поселению и с учётом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет тепловых нагрузок по сельскому поселению Светлый, ИТЦ «КЭР» производился по ТСН 23-323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий», с  учетом индикаторов ресурсной эффективности и целевых показателей деятельности организации в сфере теплоснабжения по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 2013 г., указанных в приказе РСТ от 30.03.2012 №27 (письмо АНО «Центр энергосбережения Югры» г.Ханты-Мансийск, в адрес разработчиков схем теплоснабжения поселений, городских округов от 21.06.2013 №1237, копия письма приведена в приложении Е)

Для расчёта перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты:

- удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 м2 общей площади) и общественных зданий (на 1 м3) в соответствии со [10] с учётом их пересчёта на климатические условия сельского поселения Светлый по формуле:

qотчас=qhreq*Ddn0*24*tвн-tр.о.tвн-tср.о.4.19, ккал/ч

где:

qreqh – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2*0С*сутки);

tвн – расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, принимаемая согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» для соответствующих типов зданий и в соответствии с ТСН 23-323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», ºС;

tр.о - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС      (- 42 ºС при обеспеченности 0,92);

tср.о - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, ºС (- 9,9 ºС);

nо – продолжительность отопительного периода, суток (266 суток);

Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС*сут (7830).

Значения продолжительности отопительного периода и градусо-суток для  каждого типа здания рассчитывались по формуле:

Dd=tвн-tср.о*nо

Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий представлены в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1 – Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих, ккал/ч на 1м² общей площади

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 86,32 | - | - | - |
| 100 | 77,07 | 83,23 | - | - |
| 150 | 67,82 | 73,99 | 80,15 | - |
| 250 | 61,65 | 64,74 | 67,82 | 70,90 |
| 400 | - | 55,49 | 58,57 | 61,65 |
| 600 | - | 49,32 | 52,41 | 55,49 |
| 1000 и более | - | 43,16 | 46,24 | 49,32 |

Таблица 4.2 – Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, ккал/ч на 1м² общей площади

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6-9 | 10 и более |
| Жилые, общеобразовательные и др. общественные здания | 55,49 | 49,94 | 46,86 | 43,16 | 38,23 | 32,68 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 55,64 | 53,27 | 50,90 | 49,13 | 46,76 | - |
| Детские дошкольные учреждения | 68,10 | - | - | - | - | - |

- удельные расходы  тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий  с коэффициентом 0,6 от удельного  расхода тепла на их отопление.

Прогнозы приростов численности населения и строительных фондов по этапам расчетного срока схемы теплоснабжения представлены администрацией сельского поселения Светлый письмом от 02.10.2013 №1164 (копия приведена в приложении Г).

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора представлены в таблицах 4.3 -  4.4

Таблица 4.3 - Планируемые перспективные тепловые нагрузки на отопление для индивидуального теплоснабжения сельского поселения Светлый

| № п/п | Наименование потребителей | Год ввода | Тип строения | Q0 мах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 Одноквартирных жилых дома (1-2 эт.) по 80м2 | 2016 | Индивид | 0,25 |
| 2 | 15 Одноквартирных жилых дома | 2017 | Индивид | 0,25 |
| 3 | 15 Одноквартирных жилых дома | 2018 | Индивид | 0,25 |
| 4 | 72 Одноквартирных жилых дома | 2019-2023 | Индивид | 1,2 |
| 5 | 72 Одноквартирных жилых дома | 2024-2028 | Индивид | 1,2 |
| Итого: |  |  |  | 3,15 |

Таблица 4.4 - Планируемые перспективные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию потребителей, подключенных к центральному теплоснабжению в сельском поселении Светлый

| № п/п | Наименование потребителя | Год ввода | Тип здания | Q0 мах, Гкал/ч | Q v max, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газорегуляторный пункт | 2014 | Производственные | 0,04 | 0,005 |
|  | Участковый пункт полиции | 2014 | Общественные здания | 0,03 | 0,005 |
|  | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | 2014 | 1-3 эт | 0,76 | 0 |
|  | МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) на 164 учащихся | 2015 | Общественные здания | 0,13 | 0,027 |
|  | Водопроводные очистные сооружения на 800 м3/сутки | 2015 | Производственные | 0,2 | 0,023 |
|  | Канализационные очистные сооружения на 700 м3/сутки | 2015 | Производственные | 0,2 | 0,023 |
|  | Станция технического обслуживания на 3 поста | 2016 | Общественные здания | 1,9 | 0,382 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 2016 | 1-3 эт | 0,04 | 0 |
|  | Бассейн на 145м2 зеркала воды | 2016 | Общественные здания | 0,16 | 0,033 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта на 36 боксов | 2017 | Гаражи | 0,1 | 0 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 2018 | 1-3 эт | 0,04 | 0 |
|  | Внешкольные учреждения на 40 мест | 2018 | Общественные здания | 0,08 | 0,016 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта на 36 боксов | 2018 | Гаражи | 0,1 | 0 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 2019-2024 | 1-3 эт | 0,04 | 0 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта на 180 боксов | 2019-2025 | Гаражи | 0,51 | 0 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта на 178 боксов | 2024-2028 | Гаражи | 0,5 | 0 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 2024-2028 | 1-3 эт | 0,04 | 0 |
| Итого: |  |  |  | 4,87 | 0,514 |

  - Прогноз спроса на тепло для целей горячего водоснабжения

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение сельского поселения Светлый на перспективу 2028г. выполнен на основании предоставленных данных по поселению.

Удельный расход  тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и общественных зданиях  в соответствии с [3] (с изменениями от 6 мая 2011 г., 28 марта 2012 г.) по формуле:

qГВС=NГВС24 *ро*С*th-tc*(1+Ктп)/10-3, ккал/ч на человека,

где:

NГВС - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, принимаемый согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», л/(сут.*чел.);

ро - объемный вес воды, равный 983,18 кг/м3 при температуре th = 60 °С;

С - теплоемкость воды, равная 1 ккал/(кг * °С);

th - температура горячей воды в местах водоразбора принята в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», °С (60°С);

tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный период, °С (5°С);

Ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (для изолированных трубопроводов – 0,02).

Удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека (ккал/ч (Гкал/месяц) в жилых и общественных зданиях представлены в таблицах 4.5 и 4.6

Таблица 4.5 - Удельный расход  тепловой энергии на горячее водоснабжение в жилых зданиях на 1 человека

| Водопотребители | Суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/(сут.*чел.) | Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека, ккал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома квартирного типа: |  |  |
| с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 100 | 229,82 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 110 | 252,80 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 120 | 275,78 |
| высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 130 | 298,76 |

Таблица 4.6 - Удельный расход  тепловой энергии на горячее водоснабжение в общественных зданиях на 1 человека

| Водопотребители | Суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/(сут.*чел.) | Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека, ккал/ч |
| --- | --- | --- |
| Общежития: | 90 | 206,84 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 140 | 321,75 |
| Больницы: | 90 | 206,84 |
| Санатории и дома отдыха | 75 | 172,36 |
| Поликлиники и амбулатории | 6 | 13,79 |
| Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей | 35 | 80,44 |
| Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия) | 40 | 91,93 |
| Административные здания | 7 | 16,09 |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 8 | 18,39 |
| Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 130 | 298,76 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах, с продленным днем | 3,5 | 8,04 |
| Профессионально- технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 9 | 20,68 |
| Школы-интернаты с помещениями: | 30 | 68,95 |
| Научно-исследовательские институты и лаборатории | 80 | 183,85 |
| Аптеки: |  | 0,00 |
| торговый зал и подсобные помещения | 7 | 16,09 |
| лаборатория приготовления лекарств | 75 | 172,36 |
| Магазины: |  | 0,00 |
| продовольственные | 65 | 149,38 |
| промтоварные | 7 | 16,09 |
| Парикмахерские | 35 | 80,44 |
| Кинотеатры | 1,5 | 3,45 |
| Клубы | 3 | 6,89 |
| Театры: | 25 | 57,45 |
| Стадионы и спортзалы: | 60 | 137,89 |
| Плавательные бассейны | 60 | 137,89 |
| Бани | 190 | 436,65 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 230 | 528,58 |
| Цехи с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 куб.м/ч | 24 | 55,16 |
| Остальные цехи | 11 | 25,28 |

Расчетные нагрузки системы горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора представлены в таблицах 4.7 и  4.8

Таблица 4.7 - Планируемые перспективные тепловые нагрузки на ГВС для индивидуального теплоснабжения сельского поселения Светлый

| № п/п | Наименование потребителей | Год ввода | Тип строения | Q ГВС мах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 Одноквартирных жилых дома (1-2 эт.) по 80м2 | 2016 | Индивидуальный дом | 0,04 |
| 2 | 15 Одноквартирных жилых дома | 2017 | Индивидуальный дом | 0,04 |
| 3 | 15 Одноквартирных жилых дома | 2018 | Индивидуальный дом | 0,04 |
| 4 | 72 Одноквартирных жилых дома | 2019-2023 | Индивидуальный дом | 0,2 |
| 5 | 72 Одноквартирных жилых дома | 2024-2028 | Индивидуальный дом | 0,2 |
| Итого: |  |  |  | 0,52 |

Таблица 4.8 - Планируемые перспективные тепловые нагрузки на ГВС  потребителей, подключенных к центральному теплоснабжению в сельского поселения Светлый

| № п/п | Наименование потребителя | Год ввода | Тип здания | Q ГВС мах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газорегуляторный пункт | 2014 | Производственные | 0,01 |
|  | Участковый пункт полиции | 2014 | Общественные здания | 0,01 |
|  | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | 2014 | 1-3 эт | 0,13 |
|  | МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) на 164 учащихся | 2015 | Общественные здания | 0,04 |
|  | Водопроводные очистные сооружения на 800 м3/сутки | 2015 | Производственные | 0,03 |
|  | Канализационные очистные сооружения на 700 м3/сутки | 2015 | Производственные | 0,03 |
|  | Станция технического обслуживания на 3 поста | 2016 | Общественные здания | 0,53 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 2016 | 1-3 эт | 0,01 |
|  | Бассейн на 145м2 зеркала воды | 2016 | Общественные здания | 0,05 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта на 36 боксов | 2017 | Гаражи | 0 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 2018 | 1-3 эт | 0,01 |
|  | Внешкольные учреждения на 40 мест | 2018 | Общественные здания | 0,02 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта на 36 боксов | 2018 | Гаражи | 0 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 2019-2024 | 1-3 эт | 0,01 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта на 180 боксов | 2019-2025 | Гаражи | 0 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта на 178 боксов | 2024-2028 | Гаражи | 0 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 2024-2028 | 1-3 эт | 0,01 |
| Итого: |  |  |  | 0,89 |

  - Прогноз спроса на тепло для целей отопления и горячего водоснабжения

На основании прогноза ввода новых объектов в сельском поселении Светлый и их расчетных нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС, выполнено их подключение к источникам тепловой энергии.

В таблице 4.9 представлены прогнозы приростов объемов теплоносителя с разбивкой по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих источников и на каждом этапе рассматриваемого периода.

На рисунке 4.1 представлена динамика прироста тепловой нагрузки по сельскому поселению Светлый за рассматриваемый период, в сравнении с приростом тепловой нагрузки в долевом выражении от суммарного значения прироста на каждом этапе рассматриваемого периода.

Рисунок 4.1 - Динамика прироста тепловой нагрузки по сельскому поселеню Светлый

Как видно из рисунка 4.1, основной прирост тепловой нагрузки наблюдается в период с 2014  по 2016 год.

Информация о подключенной нагрузке, располагаемой тепловой мощности и резерве мощности каждого источника в базовом периоде, а так же прогноз приростов тепловых нагрузок (с учетом сносимых зданий) в зоне действия каждого источника тепловой энергии на каждом этапе расчетного периода приведена в таблице 4.9.

Таблица 4.9 - Существующие и перспективные тепловые нагрузки в сельском поселении Светлый с учетом сноса, Гкал/ч

| Наименование теплоисточника | 2013 г. |  |  | Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности котельной, Гкал/ч | 2014 г. |  |  | Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности котельной, Гкал/ч | 2015 г. |  |  | Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности котельной, Гкал/ч | 2016 г. |  |  | Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности котельной, Гкал/ч | 2017 г. |  |  | Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности котельной, Гкал/ч | 2018 г. |  |  | Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности котельной, Гкал/ч | 2019-2023 гг. |  |  | Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности котельной, Гкал/ч | 2024-2028 гг. |  |  | Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. |  |  | всего | в т.ч. |  |  | всего | в т.ч. |  |  | всего | в т.ч. |  |  | всего | в т.ч. |  |  | всего | в т.ч. |  |  | всего | в т.ч. |  |  | всего | в т.ч. |  |  |
|  |  | снос | ГВС |  |  | снос | ГВС |  |  | снос | ГВС |  |  | снос | ГВС |  |  | снос | ГВС |  |  | снос | ГВС |  |  | снос | ГВС |  |  | снос | ГВС |  |
| Котельная № 1 | 6,978 | 0 | 1,8489 | 11,58 | 7,968 | 0 | 0,15 | 10,59 | 8,671 | 0 | 0,25 | 9,887 | 12,066 | 0 | 0,88 | 6,492 | 12,166 | 0 | 0,88 | 6,392 | 12,432 | 0 | 0,91 | 6,126 | 12,992 | 0 | 0,92 | 5,566 | 13,542 | 0 | 0,93 | 5,016 |
| Котельная № 2 | 2,5 | 0 | 0 | 3,458 | 2,5 | 0 | 0 | 3,458 | 2,5 | 0 | 0 | 3,458 | 2,5 | 0 | 0 | 3,458 | 2,5 | 0 | 0 | 3,458 | 2,5 | 0 | 0 | 3,458 | 2,5 | 0 | 0 | 3,458 | 2,5 | 0 | 0 | 3,458 |
| Итого по поселку: | 9,478 | 0 | 1,8489 | 14,598 | 10,468 | 0 | 0,16 | 13,608 | 11,171 | 0 | 0,25 | 12,905 | 14,566 | 0 | 0,88 | 9,51 | 14,666 | 0 | 0,88 | 9,41 | 14,932 | 0 | 0,91 | 9,144 | 15,492 | 0 | 0,92 | 8,584 | 16,042 | 0 | 0,93 | 8,034 |

- Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения сельского поселения Светлый до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

- система теплоснабжения сельского поселения Светлый закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;

- подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

Источником водоснабжения котельных сельского поселения Светлый является водопровод от артезианских скважин. Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок.

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических  указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"»  СО 153-34.20.523-2003, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и [8].

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

;

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения сельского поселения Светлый - отсутствуют;

- расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.

В таблице 5.1 и на рисунке 5.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения сельского поселения Светлый с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству.

Рисунок 5.1 - Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах действия тепловой энергии сельского поселения Светлый

Таблица 5.1 - Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в зонах действия тепловой энергии сельского поселения Светлый

| Показатель | Единицы измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 8,038 | 8,038 | 9,498 | 10,547 | 15,354 | 15,963 | 16,808 | 19,851 | 22,877 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 7,339 | 7,339 | 8,672 | 9,630 | 14,019 | 14,575 | 15,347 | 18,125 | 20,887 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,524 | 0,524 | 0,619 | 0,688 | 1,001 | 1,041 | 1,096 | 1,295 | 1,492 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,175 | 0,175 | 0,206 | 0,229 | 0,334 | 0,347 | 0,365 | 0,432 | 0,497 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 | 2,962 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Всего по сельскому поселению Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 11,000 | 11,000 | 12,461 | 13,509 | 18,317 | 18,925 | 19,771 | 22,813 | 25,839 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 10,044 | 10,044 | 11,377 | 12,334 | 16,724 | 17,280 | 18,051 | 20,830 | 23,592 |
| Потери сетевой воды, связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,717 | 0,717 | 0,813 | 0,881 | 1,195 | 1,234 | 1,289 | 1,488 | 1,685 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,239 | 0,239 | 0,271 | 0,294 | 0,398 | 0,411 | 0,430 | 0,496 | 0,562 |

В соответствии с пунктами 6.16, 6.22 [13] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) для закрытых систем теплоснабжения составляет:

,

где  Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети;

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

- для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой,  расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения, независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Максимальное потребление теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по действующим и намечаемым к строительству котельным на всех этапах рассматриваемого периода представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Максимальное потребление теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах систем теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность существующей ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т.ч.: | т/ч | 5,87 | 5,87 | 6,03 | 6,15 | 6,67 | 6,74 | 6,83 | 7,16 | 7,49 |
|  | т/год | 8037,63 | 8037,63 | 9498,22 | 10546,71 | 15354,50 | 15963,08 | 16808,13 | 19851,03 | 22876,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,13 | 4,13 | 3,97 | 3,85 | 3,33 | 3,26 | 3,17 | 2,84 | 2,51 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 6,99 | 6,99 | 8,26 | 9,17 | 13,35 | 13,88 | 14,62 | 17,26 | 19,89 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 3,01 | 3,01 | 1,74 | 0,83 | -3,35 | -3,88 | -4,62 | -7,26 | -9,89 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность существующей ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т.ч.: | т/ч | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
|  | т/год | 2962,40 | 2962,40 | 2962,40 | 2962,40 | 2962,40 | 2962,40 | 2962,40 | 2962,40 | 2962,40 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| Всего по сельскому поселению Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность существующих ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т.ч.: | т/ч | 12,20 | 12,20 | 12,35 | 12,47 | 12,99 | 13,06 | 13,15 | 13,48 | 13,81 |
|  | т/год | 11000,03 | 11000,03 | 12460,62 | 13509,11 | 18316,90 | 18925,48 | 19770,53 | 22813,43 | 25838,95 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | 7,80 | 7,80 | 7,65 | 7,53 | 7,01 | 6,94 | 6,85 | 6,52 | 6,19 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 9,57 | 9,57 | 10,84 | 11,75 | 15,93 | 16,46 | 17,19 | 19,84 | 22,47 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 10,43 | 10,43 | 9,16 | 8,25 | 4,07 | 3,54 | 2,81 | 0,16 | -2,47 |

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива выполнены в соответствии с [15].

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определяется по формуле:

B=Qвыр∙b∙10-3,

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;

Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал.

Qвыр = Qотп + Qсн ,

где:    Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал;

Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот же период.

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:

b=142,86(кабр)ср∙100;

где:  (кабр)ср   - коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %.

При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина.

Пересчёт условного топлива Bусл  в натуральное Bнат  выполняется в соответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:

Bнат  =   Bусл / Э,

где: Э  - калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:

Э  = Qрн / Qру.т. ,

где: Qру.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг;

Qрн  - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал /м3, определяется сертификатом топлива.

Прогнозируемые значения потребления топлива и выработки тепловой энергии котельными сельского поселения Светлый в период до 2028 года с учётом приростов потребления тепла по сельскому поселению представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1 - Прогнозируемые значения потребления топлива и выработки тепловой энергии котельными сельского поселения Светлый до 2028 г.

| Наименование котельной | Параметры | Базовый период | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2023гг | 2024-2028гг |
| Котельная №1 | Расход газа по средневзвешенному КПД, м3/год | 4346,71 | 4857,31 | 5218,14 | 7000,10 | 7196,13 | 7479,07 | 8466,65 | 9449,48 |
|  | Максимальный часовой расход газа по средневзвешенному КПД, м3/ч | 1157,717 | 1312,920 | 1423,130 | 1955,365 | 2016,505 | 2103,670 | 2410,939 | 2716,642 |
|  | Теплота, выработанная котельной, Гкал/год | 30807,35 | 34426,21 | 36983,60 | 49613,25 | 51002,61 | 53007,98 | 60007,48 | 66973,29 |
| Котельная №2 | Расход угля по паспортному КПД, т/год | 1410,27 | 1410,27 | 1410,27 | 1410,27 | 1410,27 | 1410,27 | 1410,27 | 1410,27 |
|  | Максимальный часовой расход угля по паспортному КПД, т/ч | 444,397 | 444,397 | 444,397 | 444,397 | 444,397 | 444,397 | 444,397 | 444,397 |
|  | Теплота, выработанная котельной, Гкал/год | 9764,01 | 9764,01 | 9764,01 | 9764,01 | 9764,01 | 9764,01 | 9764,01 | 9764,01 |

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 [14] для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.

В разрабатываемой Схеме теплоснабжения сельского поселения Светлый аварийного топлива на котельных в перспективе не предусматривается. В соответствии с этим, расчет нормативных запасов аварийного топлива не производился. Результаты расчета нормативных запасов резервного вида топлива, выполненного по [14], приведены в таблице 6.2.

На рисунках 6.1 представлены значения прогнозируемого потребления природного газа и дизельного топлива источниками централизованного теплоснабжения сельского поселения Светлый.

Таблица 6.2 - Прогнозируемые значения запаса резервного топлива на котельных сельского поселения Светлый до 2028 г.

| Период | Котельная №1 | Котельная №2 |
| --- | --- | --- |
|  | дизельное топливо, т | дизельное топливо, т |
| 2012 г. | - | - |
| 2013 г. | - | - |
| 2014 г. | 121,428345 | 41,101 |
| 2015 г. | 131,6213199 | 41,101 |
| 2016 г. | 180,8462842 | 41,101 |
| 2017 г. | 186,500993 | 41,101 |
| 2018 г. | 194,5625777 | 41,101 |
| 2019-2023 гг. | 222,9811138 | 41,101 |
| 2024-2028 гг. | 251,2546574 | 41,101 |

Рисунок 6.1 - Значения прогнозируемого потребления природного газа источниками централизованного теплоснабжения сельского поселения Светлый

- Раздел 7. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

Централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения Светлый планируется осуществлять от котельной №1 и котельной №2 Пунгинского ЛПУ МГ. Основным топливом используемым на котельных является природный газ, резервное и аварийное топливо – не предусмотрено. Теплоснабжение жилой, общественной и административной застройки населенного пункта осуществляется от котельной №1. Теплоснабжение производственно-складской зоны в границах сельского поселения Светлый осуществляет от котельной №2. 10% жилого фонда (в основном малоэтажная застройка) отапливается от индивидуальных котлов, топливом является природный газ.

Основной прирост тепловой нагрузки за рассматриваемый расчетный период до 2028 г. наблюдается в зоне действия котельной №1. Предлагаемые варианты позволяют выбрать оптимальное направление повышения эффективности работы системы теплоснабжения сельского поселения Светлый:

снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет эффективной загрузки основного котельного оборудования;

повышение качества системы теплоснабжения.

На основании проведенного анализа существующего положения сложившегося в сфере теплоснабжения по состоянию на 31.12.2012 (базовый период) ИТЦ «КЭР» были сформированы предложения по реконструкции и техническому перевооружению котельной №1 Пунгинского ЛПУ МГ и тепловых сетей, расположенных на территории сельского поселения Светлый. Данные предложения были направлены письмом №256 от 02.10.2013г. в адрес администрации сельского поселения (копия приведена в приложение Ж). В ответ на эти предложения Пунгинское ЛПУ МГ, письмом №06/54 от 04.10.2013г. (копия приведена в приложение И), были направлены замечания и предложения, которые были учтены в рамках разрабатываемой схемы теплоснабжения.

7.1.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

На расчетный срок системы теплоснабжения (2014-2028гг) предлагается следующее развитие системы теплоснабжения сельского поселения Светлый:

Для существующей и перспективной застройки многоквартирными домами, общественными зданиями предусматривается  централизованное теплоснабжение от котельной №1.

По котельной №1 предлагается выполнить следующие работы:

- Произвести капитальный ремонт автоматики котельной, а также системы газоснабжения не позднее конца 2014 г.

- В период с 2016 по 2017 г., установить и пустить в эксплуатацию теплообменное оборудование для нужд горячего теплоснабжения, с суммарной установленной мощностью не менее 3 Гкал/ч, вместе  с чем, перевести работу системы ГВС с открытого водоразбора на закрытый.

Для существующей и перспективной малоэтажной застройки жилыми домами частного сектора в течение расчетного срока схемы теплоснабжения предусматривается теплоснабжение от индивидуальных газовых двухконтурных котлов суммарной установленной мощностью 3,67 Гкал/ч. Газоснабжение индивидуальных котельных осуществлять от распределительных сетей газоснабжения поселка низкого давления.

Список абонентов и сроки ввода в эксплуатацию приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 - Список жилих домов в сельском поселении Светлый для которых предлагается индивидуальное теплоснабжение

| Наименование здания | Год ввода | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 15 Одноквартирных жилых дома (1-2 эт.) по 80м2 | 2016 | 0,25 | 0 | 0,04 | 0,29 |
| 15 Одноквартирных жилых дома | 2017 | 0,25 | 0 | 0,04 | 0,29 |
| 15 Одноквартирных жилых дома | 2018 | 0,25 | 0 | 0,04 | 0,29 |
| 72 Одноквартирных жилых дома | 2019-2023 | 1,2 | 0 | 0,2 | 1,4 |
| 72 Одноквартирных жилых дома | 2024-2028 | 1,2 | 0 | 0,2 | 1,4 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформированы в составе групп:

- Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

- Подключение новых потребителей к тепловым сетям осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с установкой на них узлов учета;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения перспективных потребителей до 2028 года;

- Проведение сопутствующих работ - расчет тепловых нагрузок зданий и гидравлический расчет тепловой сети.

По результатам выполненных расчетов установить регулируемые дроссельные шайбы для стабилизации гидравлического режима и погашения избыточных напоров на тепловых вводах потребителей.

При выборе диаметра труб принималось ограничение максимального давления в обратных трубопроводах на уровне не выше 0,6 МПа, из условия эксплуатации отопительных приборов.

Схемой теплоснабжения предусматривается, что в зонах теплоснабжения котельной №1 проводится наладка систем отопления и установка регуляторов горячего водоснабжения с целью снижения температуры обратной сетевой воды. Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов в бесканальной исполнении должно осуществляется с использованием стальных труб в ППУ изоляции и системой ОДК, имеющих тепловые потери на уровне 2 %.

Зоны действия котельных сельского поселения Светлый с учетом подключения перспективных потребителей до 2028 г. приведена на рисунке 7.1

Рисунок 7.1 - Перспективная зона действия котельной №1

Мероприятия по строительству тепловых сетей в сельском поселении Светлый, по каждому этапу схемы теплоснабжения приведены в таблицах 7.2 - 7.3.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в сельском поселении Светлый, по каждому этапу схемы теплоснабжения приведены в таблицах 7.4 - 7.6.

Мероприятия по строительству участков системы ГВС в зоне действия котельной №1 в сельском поселении Светлый, по каждому этапу схемы теплоснабжения приведены в таблице 7.7.

Таблица 7.2 - Участки тепловых сетей вновь прокладываемые в сельском поселении Светлый

| Год прокладки | Протяженность, м | Ду, мм | Точка присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 273 | 250 | От котельной№1 до ТК1/1 в сторону перспективной СТО |
| 2015 | 60 | 100 | от ТК46 до ТК46/1 |
| 2015 | 290 | 250 | от ТК53/1-ТК53/2 на гаражи |
| 2017 | 60 | 150 | От ТК53/2 до гаражей |

Таблица 7.3 - Характеристики участков тепловых сетей необходимых для подключения перспективных абонентов

| Наименование потребителя | Год прокладки | Протяженность, м | Ду, мм | Точка присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газорегуляторный пункт | 2014 | 20 | 32 | от ТП магазина |
| Участковый пункт полиции | 2014 | 10 | 32 | врезка в новую ТК1/1 |
| Многоквартирный 3-х этажный жилой дом | 2014 | 30 | 150 | врезка от ТК53/1 |
| МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) на 164 учащихся | 2015 | 25 | 65 | от ТК 46 |
| Водопроводные очистные сооружения на 800 м3/сутки | 2015 | 63,85 | 80 | От котельной №1 |
| Канализационные очистные сооружения на 700 м3/сутки | 2015 | 210 | 80 | от ТК 53/2 до КОС |
| Станция технического обслуживания на 3 поста | 2016 | 158,53 | 250 | от ТК1/1 до ввода в здание |
| Многоквартирный жилой дом | 2016 | 25 | 40 | От ТК5 до ввода в дом |
| Бассейн на 145м2 зеркала воды | 2016 | 25 | 80 | От ТК4/1 до ввода в бассейн |
| Гаражи индивидуального транспорта на 36 боксов | 2017 | 60 | 50 | От ТК53/2 до гаражей |
| Многоквартирный жилой дом | 2018 | 30 | 40 | От ТК 56- до ввода в здание |
| Внешкольные учреждения на 40 мест | 2018 | 25 | 50 | от ТК46/1 |
| Гаражи индивидуального транспорта на 36 боксов | 2018 | 60 | 50 | От ТК53/2 до гаражей |
| Многоквартирный жилой дом | 2019-2023 | 30 | 40 | От ТК53/1 до ввода в дом |
| Гаражи индивидуального транспорта на 180 боксов | 2019-2023 | 50 | 125 | От ТК53/2 до гаражей |
| Гаражи индивидуального транспорта на 178 боксов | 2024-2028 | 50 | 125 | От ТК53/2 до гаражей |
| Многоквартирный жилой дом | 2024-2028 | 55 | 40 | От ТК 56- до ввода в здание |

Таблица 7.4 - Характеристики тепловых сетей отопления в сельском поселении Светлый, планируемые к реконструкции

| Вид работ | Год производства работ | Протяженность, м | Ду, мм | Точка присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладка | 2015 | 420 | 350 | От котельной №1 до ЦТП2 |
| Перекладка | 2017 | 1100 | 250 | От ЦТП2-До жил дома Газовиков 81 |

- Таблица 7.5 - Объем реконструкции трубопроводов систем ГВС в зоне действия котельной №1

| Диаметр условный, мм | Протяженность трубопроводов сетей отопления, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,423 | 0,423 |
| 80 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,081 | 0,081 |
| 50 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,466 | 0,466 |
| 20 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,073 | 0,073 |
| Комбинированная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,309 | 0,309 |
| 50 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 |
| В ж/б лотке |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,202 | 0,202 |
| Общий итог | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 1,563 | 1,563 |

- Для этой цели предлагается  в период с 2019 г. в зоне действия котельной №2 осуществить перекладку трубопроводов отопления в объеме до 282 м в год в однотрубном исчислении на трубы в ППУ изоляции.

Таблица 7.6 - Объем реконструкции тепловых сетей в зоне действия котельной №2

| Диаметр условный, мм | Протяженность трубопроводов сетей отопления, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 |
| Общий итог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 |

Таблица 7.7 – Перечень участков системы ГВС в зоне действия котельной №1 предлагаемых к реконструкции

| Наименование участков входящих в состав объекта | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, км | Диаметр условный, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| От ЦТП №4 до ТП №6 | 0,070 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №6 до ЦТП №5.1 | 0,066 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №5 до ЦТП №7 | 0,036 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №7 до ЦТП №8 | 0,052 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №8 до ТП №7 | 0,025 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №7 до ТП №8 | 0,019 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №8 до ЦТП №9 | 0,016 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №9 до ТП №8.1 | 0,037 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №8.1 до ТП №9 | 0,033 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №9 до ЦТП №10 | 0,022 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №10 до ТП №12 | 0,032 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №12 до ТП №13 | 0,042 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №13 до ТП №14 | 0,070 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №14 до ТП №16 | 0,016 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №16 до ТП №17 | 0,015 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №17 до ТП №18 | 0,019 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №18 до ТП №19 | 0,014 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №19 до ЦТП №10 | 0,010 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №23 до ТП №24 | 0,076 | 80 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №24 до ТП №25 | 0,014 | 80 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №10 до ТП 10.1 | 0,103 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №10.1 до ЦТП 5.1 | 0,369 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №5 до ТП №5.2 | 0,046 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №7 до ТП №7.1 | 0,046 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №9 до ТП №9.2 | 0,088 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От магистральной сети ТВС до ТП №11 | 0,127 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ТП №14 до ТП №15 | 0,044 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №11 до ЦТП №12 | 0,049 | 100 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №13 до ТП №13.5 | 0,117 | 80 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От ЦТП №14 до ТП №14.2 | 0,023 | 80 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №3 до ТП №4 | 0,007 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №4 до ТП №6 | 0,021 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №11 до ТП №5.2 | 0,011 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №11 до ТП №5.2 АТС | 0,044 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №12 до ТП №5.1 | 0,018 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №13 до ТП №7.1 | 0,021 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №14 до ТП №7.1 | 0,011 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №15 до ТП №6.3 | 0,038 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №16 до ТП №6.4 | 0,008 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №17 до ТП №6.5 | 0,021 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №19 до ТП №9 | 0,008 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №20 до ТП №8.1 | 0,013 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №21 до ТП №2 | 0,014 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №32 до ТП №28 | 0,037 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №34 до ТП №14.2 | 0,011 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №35 до ТП №14.1 | 0,01 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №36 до ТП №13.2 | 0,014 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №37 до ТП №13.1 | 0,009 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №42 до ТП №16 | 0,018 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №43 до ТП №18 | 0,008 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №44 до ТП №17 | 0,021 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №45 до ТП №19 | 0,013 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №51 до ТП №6.7 | 0,01 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №52 до ТП №7 | 0,015 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №53 до ТП №8 | 0,011 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №54 до ТП №9.1 | 0,02 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №55 до ТП №10.3 | 0,02 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №56 до ТП №9.2 | 0,015 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №57 до ТП №9.3 | 0,004 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №58 до ТП №12 | 0,007 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №59 до ТП №13 | 0,008 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №60 до ЦТП №12 | 0,023 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №61 до ТП №11.1 | 0,012 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №62 до ТП №11.2 | 0,007 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №63 до ТП №12 | 0,018 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №64 до ТП №27 | 0,017 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №65 до ТП №13.3 | 0,013 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №66 до ТП №13.4 | 0,01 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №67 до ТП №10.2 | 0,019 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От жилого дома №68 до ТП №10.1 | 0,031 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания школы до ТП №23 (ввод №1) | 0,04 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания школьных мастерских до ТП № 24 (ввод №1) | 0,004 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания Аптеки до ТП № 13.6 | 0,015 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания столовой "Рябинушка" до ТП №13.5 | 0,001 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания магазина ОРСа до ТП №13.5. | 0,046 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания Банк России до ТП №13.7 | 0,035 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания КНС №2 до ТП №27.1 | 0,002 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания КНС №3 до магистральной сети ТВС | 0,002 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания администрации сельского поселения Светлый до ТП №6.1 | 0,016 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания КСК Таежный до ЦТП №1.1 (ввод №1) | 0,01 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания КСК Таежный до ЦТП №15 (ввод №2) | 0,008 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания КСК Таежный до ТП №1.2 (ввод №3) | 0,01 | 20 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания детского сада Ветерок (корпус №1) до ЦТП №12 | 0,095 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания детского сада Ветерок (корпус №2) до ТП №15 (ввод 1) | 0,002 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| От здания детского сада Ветерок (корпус №2) до ТП №15 (ввод 2) | 0,002 | 50 | трубопровод циркуляционный системы ГВС Т4 |
| ИТОГО: | 2,62 |  |  |

  - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Проведённые расчёты при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый, по каждому этапу схемы теплоснабжения показали, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию новых объектов капитального строительства не могут быть обеспечены тепловой мощностью существующих источников и пропускной способностью тепловых сетей в полном объёме, без проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению котельных, тепловых сетей и сетевых объектов.

В то же время дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселка невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых тепловых сетей, находящихся в изношенном состоянии, и модернизации котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведёт к существенному снижению резерва тепловой мощности котельных, резерва пропускной способности тепловых сетей, надёжности работы всей системы, может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для реализации планируемых схемой теплоснабжения задач суммарный объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения п. Светлый, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением №10 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 №643, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 128,2 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2012 г.):

2013 г. - 0 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0 млн. руб.

2014 г. - 26,7 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 26,7 млн. руб.;

2015 г. - 5,6 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 5,6 млн. руб.;

2016 г. - 21,0 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 1,5 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 19,5 млн. руб.;

2017 г. - 3,6 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 3,6 млн. руб.;

2018 год 13,6 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 13,6 млн. руб.

2019-2023 гг. - 28,8 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 28,8 млн. руб.;

2024-2028 гг. - 28,9 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 28,9 млн. руб.

На рисунке 7.2. показан график изменения величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников выработки тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода.

Рисунок 7.2 - Суммарный график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

    - Предложения по величине необходимых инвестиций в  строительство, реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по п. Светлый на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.3.1 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2012 г.

На рисунке 7.3 показан график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных.

Таблица 7.8 –  Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| Наименование мероприятий | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | Итого |
| Ремонт автоматики котельной, а также системы газоснабжения | 2 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 |
| Установка нового теплообменного оборудования для нужд горячего теплоснабжения | 0 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 |
| ИТОГО сметная стоимость без НДС | 2 260 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 533 |
| Наименование мероприятий | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | Итого |
| Кроме того НДС | 407 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 2 667 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 169 |

Примечание:

* Стоимость котельных определена в ценах 2012 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Рисунок 7.3 - График вложения инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных

7.3.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в  строительство и реконструкции тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей для вновь строящихся котельных на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода представлена в таблице 7.3.2

На рисунке 7.4 показан график вложения инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей.

Таблица 7.9 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.*

| Наименование мероприятий | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | Итого |
| Строительство участков тепловых сетей | 5 338 | 2 081 | 624 | 320 | 3 560 | 383 | 442 | 12 747 |
| Наименование мероприятий | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | Итого |
| Строительства трубопроводов системы ГВС | 5 294 | 0 | 0 | 0 | 5 294 | 0 | 0 | 10 588 |
| Реконструкция трубопроводов систем ГВС | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 24 028 | 24 028 | 61 558 |
| Реконструкция тепловых сетей | 6023 | 0 | 13 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19240 |
| Проведение сопутствующих работ - расчет тепловых нагрузок зданий и гидравлический расчет тепловой сети, установка регулируемых дроссельных шайб | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
| ИТОГО сметная стоимость без НДС | 20 373 | 4 781 | 16 541 | 3 020 | 11 555 | 24 411 | 24 470 | 105 151 |
| Кроме того НДС | 3 667 | 861 | 2 977 | 544 | 2 080 | 4 394 | 4 405 | 18 927 |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 24 040 | 5 642 | 19 518 | 3 564 | 13 635 | 28 805 | 28 874 | 124 078 |

Примечание:

* Стоимость котельных определена в ценах 2012 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Рисунок 7.4 - График вложения инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

- Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 п. 28 [1]:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны  деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению  гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в сфере теплоснабжения сельского поселения Светлый деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют две организации - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского линейно -производственного управления магистральных газопроводов и Общество с ограниченной ответственностью «Светловское коммунально-эксплуатационное управление». ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ осуществляет регулируемую деятельность по производству тепловой энергии для потребителей в поселении, и производство тепловой энергии для собственных объектов.

ООО «СКЭУ» приобретает тепловую энергию на котельных ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ и осуществляет ее передачу потребителям в поселке, непосредственно до объектов.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:

- владеет на законном основании (на праве собственности и хозяйственного ведения) источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах поселка Светлый;

- Размер собственного капитала (данные приводятся по статье Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей определенный по данным Экспертного заключения за 2012 год №48-2011) на момент проведения начала разработки схемы теплоснабжения составляет -  26892,6 тыс.руб.

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:

- на  предприятии  имеется  необходимая  приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных, насосных станциях и тепловых сетях, техника  для  проведения  работ по ремонту тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала занятого в сфере теплоснабжения 14 человек, основных производственных рабочих - 11 человек, цеховой персонал – 1 человек, общехозяйственного – 1 человек, среднемесячная зарплата основных производственных рабочих – 33559 руб, цеховой персонал – 44679 руб., общехозяйственного – 42444 руб.

ООО «СКЭУ» в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации в селе Светлый, а именно:

- владеет на законном основании (на праве безвозмездной  аренды предоставленной  администрацией сельского поселения Светлый) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью;

- Размер собственного капитала (данные приводятся по статье «№3300 Величина капитала на 31.12.2012 года 31.12.2012г.) определенный по данным Отчета об изменениях капитала форма по ОКУД 0710003 на момент проведения начала разработки схемы теплоснабжения составляет – 65,42 тыс.руб.

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:

- на  предприятии  имеется  необходимая  приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на тепловых сетях, техника для  проведения  работ по ремонту тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала занятого в сфере теплоснабжения 5,94 человек, из них - основных производственных рабочих 3 человек (среднемесячная зарплата – 22269 руб.),  цехового персонала – 1,91 человека (среднемесячная зарплата – 17959,86 руб.); общехозяйственного персонала – 1,04 человек (среднемесячная зарплата – 33365 руб.).

Зоны действия источников тепла ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ и зоны действия тепловых сетей ООО «СКЭУ» показана рисунке 8.1. На рисунке тепловые сети от котельной №1 обозначены линиями фиолетового цвета, а от котельной №2 - линиями синего цвета.

Рисунок 8.1 – Зоны действия ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского ЛПУ МГ и ООО «СКЭУ»

На  основании  оценки критериев  определения  единой  теплоснабжающей  организации, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808, предлагается определить  единой теплоснабжающей организацией в своих зонах действия по сельскому поселению Светлый:

- ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Пунгинского линейно -производственного управления магистральных газопроводов

- ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление».

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

- В соответствии с пунктом 6 статьи 15 [1] в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно присоединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

- При проведении ИТЦ «КЭР» предпроектного исследования с целью сбора необходимой информации для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый и согласно информации, полученной от администрации сельского поселения Светлый в письме от 02.10.2013 №1164 (копия письма приведена в приложении Г)  по состоянию на 31.12.2012 в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей -  не выявлено.

- Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования пункта 8 статьи 23 [1] обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций,  региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения сельского поселения Светлый, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном ИТЦ «КЭР» документе - «Схема теплоснабжения сельского поселения Светлый, Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Централизация теплоснабжения в сельского поселения Светлый находится на среднем уровне – к тепловым сетям от котельных подключены все многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных предприятий. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теплом намечаемых к строительству индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения сельского поселения Светлый предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных находящихся в ведении Пунгинского ЛПУ МГ и тепловых сетей обслуживаемых ООО «СКЭУ». При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период, даны предложения по источникам тепла и тепловым сетям. Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организаций определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными [2], схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 01 марта.

- Литература

- Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006г. №306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок";

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003г. №229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации";

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008г. №325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя";

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 г. №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения"

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012г. №565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения";

- РД 153-34.0-20.522-99 "Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации";

- Свод правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. "Строительная климатология"

- Свод правил СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. "Тепловая защита зданий";

- Свод правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. "Тепловые сети";

- Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. "Котельные установки";

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения,  утвержденная заместителем председателя Госстроя России от 12.08.2003.

Домики, использующиеся в качестве места жительства людей, работающих вахтовым методом.